## INSTRUCCIONES
REVISIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA CONFINADA — NTC 2023 (CDMX)
CÓMO SE USA
1. DATOS: pieza, mortero, f'm, v'm, concreto, castillo y dala típicos.
2. MUROS: un renglón por muro (longitud, vanos de izquierda a derecha, viga de apoyo si la hay y fuerzas).
3. Fuerzas: captúralas en MUROS, o pega la tabla «Pier Forces» de ETABS en PIER_FORCES y en DATOS cambia «Fuerzas de los muros» a ETABS.
4. DETALLE: escoge un muro y sale su revisión paso a paso. CROQUIS lo dibuja.
5. RESUMEN: qué cumple, qué no y qué le falta a cada muro. ENTREPISO y DISTORSIONES: revisión global.
COLORES
Amarillo = se captura · Verde = CUMPLE · Ámbar = PENDIENTE (por ejemplo v'm provisional) · Rojo = NO CUMPLE.
En MUROS las columnas de cálculo intermedio están agrupadas: ábrelas con el botón [+] de arriba si quieres ver las cuentas.
NO REVISA
Flexión fuera del plano, muros diafragma, mampostería reforzada interiormente y el diseño de la viga de apoyo (va en la hoja de losas).
CASA ROCHA
37 muros del modelo R3.2 con los vanos del plano arquitectónico y las fuerzas de tu hoja de revisión. Alturas de vanos típicas: confírmalas.

## DATOS
DATOS GENERALES — MUROS DE MAMPOSTERÍA CONFINADA, NTC 2023 (CDMX)
Sólo se tocan las celdas amarillas. Valen para todos los muros; lo de cada muro va en MUROS.
1. PROYECTO Y CLASIFICACIÓN (NTC-Mampostería 1.6)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Proyecto | Casa Rocha | — |  | —
Grupo de la construcción (Reglamento, art. 139) | B | — | A o B | NTC-Criterios 3.4.1 a), p. 7
Superficie construida total | 380 | m² | Tipo II: hasta 250 m² | NTC-M 1.6.1 a), p. 15
Niveles (incluye estacionamiento) | 2 | — | Tipo II: hasta 2 | NTC-M 1.6.1 b), p. 15
¿Hay muros estructurales desplantados sobre vigas o sobre la losa? | SÍ | — | Si hay, es Tipo I | NTC-M 1.6.1 c), p. 15
¿Hay muros diafragma? | NO | — |  | NTC-M 1.6.1 d), p. 15
Uso | HABITACIÓN UNIFAMILIAR | — |  | NTC-M 1.6.1 e), p. 15
Viviendas en el predio (si es plurifamiliar) | 1 | — | Plurifamiliar: máximo 10 | NTC-M 1.6.1 f), p. 15
TIPO DE ESTRUCTURA | TIPO I | — | Tipo II sólo si cumple todo 1.6.1 | NTC-M 1.6.1 y 1.6.2, p. 15–16
Por qué | más de 250 m²; muros sobre vigas o losa; | — |  | NTC-M 1.6.1, p. 15
2. MAMPOSTERÍA — PIEZA, MORTERO, f'm Y v'm (NTC-M 2.1, 2.8)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Pieza | BLOQUE DE CONCRETO HUECO | — |  | TABLAS sección E
Material de la pieza | CONCRETO | — |  | TABLAS sección E
¿Pieza hueca? | SÍ | — |  | NTC-M Tabla 2.1.1.2, p. 17
f'p — resistencia de diseño a compresión de la pieza | 100 | kg/cm² | De ensayes de las piezas | NTC-M 2.1.2, p. 18
Mortero | I | — |  | NTC-M 2.5
f_an — área neta / área bruta de la pieza | 0.5 | — | Ficha del fabricante (hueca ≈ 0.5) | NTC-M 6.5.3.3.2, p. 69
h_j — espesor de la junta horizontal | 10 | mm | 10 a 12 mm | NTC-M 4.2.2.2.1, p. 47
Altura de una hilada (pieza + junta) | 20 | cm | Bloque 15×20×40 → 20 cm | NTC-M 6.5.3.2.1, p. 69
f'm de la tabla | 50 | kg/cm² | Tabla con f'p y el mortero | NTC-M 2.8.1.4, p. 24–25
f'm de ensayes de pilas: f_m medio (corregido por esbeltez) |  | kg/cm² | Si hay ensayes (9 pilas) | NTC-M 2.8.1.3, p. 23
c_m — coeficiente de variación de las pilas | 0.15 | — | ≥ 0.15 | NTC-M 2.8.1.3.7, p. 24
f'm de ensayes = f_m / (1 + 2.5·c_m) | 0 | kg/cm² |  | NTC-M ec. 2.8.1.3.7, p. 24
f'm Tipo II (sin ensayes) | 15 | kg/cm² | Sólo Tipo II | NTC-M Tabla 12.2.3.1.2, p. 105
¿De dónde sale f'm? | TABLA (2.8.1.4) | — |  | NTC-M 2.8.1, p. 22
f'm — RESISTENCIA DE DISEÑO A COMPRESIÓN QUE SE USA | 50 | kg/cm² |  | NTC-M 2.8.1
¿El f'm es válido? | PENDIENTE: confirmar f'p con ensayes de piezas (2.8.1.4.3 d) | — |  | NTC-M 2.8.1.4.3, p. 25
v'm de ensayes de muretes: v_m medio |  | kg/cm² | Si hay ensayes (9 muretes) | NTC-M 2.8.2.4, p. 26
c_v — coeficiente de variación de los muretes | 0.2 | — | ≥ 0.20 | NTC-M 2.8.2.4.6, p. 26
v'm de ensayes = v_m / (1 + 2.5·c_v) | 0 | kg/cm² |  | NTC-M ec. 2.8.2.4.6, p. 26
v'm Tipo II (sin ensayes) | 2 | kg/cm² | Sólo Tipo II | NTC-M Tabla 12.2.3.2.2, p. 105
v'm provisional (mientras llegan los ensayes) | 2 | kg/cm² | Mientras llegan los ensayes | Criterio provisional — no viene de norma
¿De dónde sale v'm? | PROVISIONAL (CAPTURA) | — |  | NTC-M 2.8.2.1, p. 25
v'm — RESISTENCIA DE DISEÑO A COMPRESIÓN DIAGONAL QUE SE USA | 2 | kg/cm² |  | NTC-M 2.8.2
¿El v'm es válido? | PENDIENTE: v'm provisional; estructura TIPO I, hacen falta los ensayes de muretes (2.8.2.4) | — | Tipo I: sólo vale de ensayes | NTC-M 2.8.2.1 y 2.8.2.4.5, p. 25–26
E_m — módulo de elasticidad (corta duración) | 40000 | kg/cm² | 800·f'm (concreto) · 600·f'm (arcilla) | NTC-M 2.8.5.4, p. 27
3. CONCRETO Y ACERO
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
f'c — concreto de castillos y dalas | 200 | kg/cm² | ≥ 200 | NTC-M 6.2.1.3.1, p. 61
f_y — varillas longitudinales | 4200 | kg/cm² |  | NMX-C-407-ONNCCE
f_y — estribos de castillos y dalas | 2530 | kg/cm² | Alambrón No. 2: 2 530 | NTC-M 6.2.2.3, p. 62
f_yh — refuerzo horizontal (juntas o malla) | 6000 | kg/cm² | La hoja usa 6 000 como tope en juntas y 5 000 en malla | NTC-M 6.5.3.1.3 y 6.5.4.1.3, p. 69 y 71
f'c — vigas sobre las que desplantan muros | 250 | kg/cm² |  | NTC-M 4.1.18.2.2, p. 44
Clase del concreto de esas vigas | 1 | — |  | NTC-Concreto 2.1.3
E_f — módulo de elasticidad de la viga | 221359.4362 | kg/cm² | 14 000·√f'c (clase 1) · 8 000·√f'c (clase 2) | NTC-Concreto 2.1.3
4. MURO, CASTILLO Y DALA TÍPICOS (los usan todos los muros; MUROS deja cambiar H, t y los castillos extremos)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
H — altura libre típica | 2.75 | m | Altura libre entre losas | NTC-M 6.1.3, p. 60
t — espesor típico de la mampostería | 15 | cm | ≥ 12 cm en Tipo I | NTC-M 6.1.3, p. 60
h_c — castillo, lado paralelo al muro | 15 | cm | ≥ 15 cm | NTC-M 6.2.1.1 b), p. 60
b_c — castillo, lado perpendicular al muro | 15 | cm | ≥ 12 cm y ≥ t | NTC-M 6.2.1.1 b), p. 60
Varillas longitudinales por castillo | 4 | pzas | ≥ 4 | NTC-M 6.2.2.2, p. 62
No. de varilla del castillo | 3 | No. |  | TABLAS
No. del estribo de castillos y dalas | 2 | No. |  | NTC-M 6.2.2.3, p. 62
s — separación de estribos en el castillo | 20 | cm | ≤ 1.5·t y ≤ 20 cm | NTC-M 6.2.2.3, p. 62
s₀ — separación de estribos en los extremos (H₀) | 7.5 | cm | ≤ h_c/2, en H₀ = máx(H/6, 40 cm) | NTC-M 6.2.3.2, p. 62
Recubrimiento libre de las varillas de castillos y dalas | 2 | cm | ≥ 2 cm | NTC-M 4.2.4.1.1, p. 49
h_d — peralte de la dala | 20 | cm | ≥ 15 cm | NTC-M 6.2.1.2 b), p. 60
b_d — ancho de la dala | 15 | cm | ≥ 12 cm | NTC-M 6.2.1.2 b), p. 60
Varillas longitudinales de la dala | 4 | pzas | ≥ 4 | NTC-M 6.2.2.2, p. 62
No. de varilla de la dala | 3 | No. |  | TABLAS
s — separación de estribos en la dala | 20 | cm | ≤ 1.5·t y ≤ 20 cm | NTC-M 6.2.2.3, p. 62
L mín. — tramo más corto que se cuenta como muro | 0.3 | m | Tramo más corto que cuenta como muro (dos castillos) | Criterio de esta hoja — no viene de norma
Varilla o alambre del refuerzo horizontal (si MUROS no dice otro) | 5/32 in | — |  | NTC-M 4.2.2.2.1, p. 47
Malla (si MUROS dice MALLA y no dice cuál) | 6x6-10/10 | — |  | TABLAS
5. REVISIÓN DEL CASTILLO Y LA DALA TÍPICOS (6.2)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
A_s del castillo | 2.84 | cm² |  | TABLAS
A_s mínima = 0.2·f'c/f_y·b_c·h_c | 2.1429 | cm² | 0.2·f'c/f_y·b_c·h_c | NTC-M 6.2.2.2, p. 62
A_sc de estribo (2 ramas) ≥ 1 000·s/(f_y·h_c) | 0.64 | cm² | Mínimo: 0.53 cm² (castillo) · 0.40 cm² (dala) | NTC-M ec. 6.2.3.3, p. 62
CASTILLO TÍPICO | CUMPLE | — |  | NTC-M 6.2.1 a 6.2.3 y 4.2, p. 47–62
DALA TÍPICA | CUMPLE | — |  | NTC-M 6.2.1.2 y 6.2.2, p. 60–62
6. FACTORES DE RESISTENCIA Y DE CARGA
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
F_R — cortante | 0.7 | — |  | NTC-M 4.1.6.4, p. 40
F_R — compresión (P_R) y f_CM de 4.1.18 | 0.6 | — |  | NTC-M 4.1.6.2, p. 39
F_R — flexocompresión (método optativo) | 0.8 / 0.6 | — | 0.8 si P_u ≤ P_R/3; si no, 0.6 | NTC-M 4.1.6.3.1 b), p. 39
FC — combinaciones con sismo | 1.1 | — | Para sacar P sin factor | NTC-Criterios 3.4.1 b), p. 7
FC — cargas permanentes en gravedad | 1.3 | — |  | NTC-Criterios 3.4.1 a), p. 7
α — del refuerzo horizontal | 0.045 | cm²/kg |  | NTC-M 6.5.3.4.1, p. 70
7. SISMO — FACTOR DE COMPORTAMIENTO Y DISTORSIONES (NTC-Sismo 1.7 y Tabla 4.3.3)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
¿Todos los muros llevan refuerzo horizontal? | NO | — |  | NTC-Sismo Tabla 4.3.3, nota [2], p. 60
Estructuración (fila de la Tabla 4.3.3) | CONFINADA DE PIEZAS HUECAS | — |  | NTC-Sismo Tabla 4.3.3, p. 60
Q — factor de comportamiento sísmico | 1.5 | — |  | NTC-Sismo Tabla 4.3.3, p. 60
γ_SV — distorsión límite de seguridad de vida | 0.004 | — |  | NTC-Sismo Tabla 4.3.3, p. 60
γ_OI — distorsión límite de ocupación inmediata | 0.0015 | — | Sólo Grupo A | NTC-Sismo Tabla 4.3.3 y 1.7, p. 29 y 60
R' — sobrerresistencia del periodo fundamental | 1.68 | — | Q·R' = 2.52 en Casa Rocha | NTC-Sismo 3.3
Factor de la distorsión de seguridad de vida = Q·R'·FC | 2.772 | — | Q·R'·FC | NTC-Sismo 1.7, p. 29
¿Los elementos no estructurales están separados de la estructura? | NO | — | NO → 0.002 · SÍ → 0.004 | NTC-Sismo 1.7, p. 29
γ_LD — distorsión límite de daño no estructural | 0.002 | — |  | NTC-Sismo 1.7, p. 29
¿Se permite la estructuración en este grupo? | CUMPLE | — |  | NTC-Sismo Tabla 4.3.3, nota [3], p. 60
8. FUERZAS — DE DÓNDE SALEN
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Fuerzas de los muros | CAPTURA EN MUROS | — | ETABS: pega la tabla Pier Forces en PIER_FORCES | Hoja PIER_FORCES
Combinaciones que se buscan en PIER_FORCES.
Combinaciones con SISMO | Combinaciones de GRAVEDAD
Comb4.1 | Comb2.2
Comb4.2
Comb4.3
Comb4.4
Comb4.5
Comb4.6
Comb4.7
Comb4.8
9. DISTORSIONES — CÓMO RECONOCER CADA CASO EN LA TABLA DE ETABS
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Texto de los casos de seguridad de vida | SV | — |  | Hoja DISTORSIONES
Texto de los casos de limitación de daño | LD | — |  | Hoja DISTORSIONES
Texto de los casos de ocupación inmediata (Grupo A) | OI | — |  | Hoja DISTORSIONES

## MUROS
MUROS — UN RENGLÓN POR MURO (NTC-MAMPOSTERÍA 2023)
Amarillo = captura. Las cuentas intermedias están agrupadas: ábrelas con [+] arriba de las columnas. DETALLE explica un muro paso a paso y CROQUIS lo dibuja.
Proyecto: Casa Rocha · TIPO I · f'm = 50 kg/cm² · v'm = 2.00 kg/cm² (PROVISIONAL (CAPTURA)) · fuerzas: CAPTURA EN MUROS · castillo 15×15 con 4 No. 3
| Muro y Story iguales que en ETABS. H y t vacíos = los de DATOS. | [6 empty] | De izquierda a derecha. x = del extremo izquierdo al vano. Puerta: antepecho 0. | [19 empty] | Opcional. Refuerzo horizontal: varilla en juntas o malla. | [5 empty] | Sólo si el muro desplanta sobre una viga (4.1.18). | [7 empty] | Sólo si DATOS dice CAPTURA. P = la mínima sin factor.
| MURO — CAPTURA | [6 empty] | VANOS DE IZQUIERDA A DERECHA — CAPTURA | [19 empty] | CASTILLOS EXTREMOS Y REFUERZO HORIZONTAL — CAPTURA | [5 empty] | VIGA DE APOYO — CAPTURA | [7 empty] | FUERZAS CAPTURADAS (si DATOS dice CAPTURA) | [6 empty] | FUERZAS QUE SALEN DE PIER_FORCES (ETABS) | [10 empty] | FUERZAS DE DISEÑO QUE SE USAN | [9 empty] | SECCIÓN CRÍTICA | [15 empty] | CASTILLOS (6.2) | [5 empty] | COMPRESIÓN (6.4.1) |  |  | FLEXOCOMPRESIÓN EN EL PLANO (6.4.2.2) | [6 empty] | CORTANTE DE LA MAMPOSTERÍA (6.5.2) | [10 empty] | REFUERZO HORIZONTAL (6.5.3 Y 6.5.4) | [17 empty] | CORTANTE TOTAL |  |  |  | MURO SOBRE VIGA (4.1.18) | [10 empty] | CANTIDADES |  |  |  | RESULTADO
# | Muro (etiqueta del pier en ETABS) | Story de ETABS | Dirección | Posición (para F_E) | L — longitud total | H — altura libre (vacío = DATOS) | t — espesor (vacío = DATOS) | Vano 1 — tipo | Vano 1 — x desde el extremo izquierdo | Vano 1 — ancho | Vano 1 — antepecho (puerta = 0) | Vano 1 — alto del vano | Vano 2 — tipo | Vano 2 — x desde el extremo izquierdo | Vano 2 — ancho | Vano 2 — antepecho (puerta = 0) | Vano 2 — alto del vano | Vano 3 — tipo | Vano 3 — x desde el extremo izquierdo | Vano 3 — ancho | Vano 3 — antepecho (puerta = 0) | Vano 3 — alto del vano | Vano 4 — tipo | Vano 4 — x desde el extremo izquierdo | Vano 4 — ancho | Vano 4 — antepecho (puerta = 0) | Vano 4 — alto del vano | Varillas por castillo extremo (vacío = DATOS) | No. de varilla del castillo extremo (vacío = DATOS) | Refuerzo horizontal | Barras por junta (malla: caras) | Varilla / alambre / malla (vacío = DATOS) | Cada cuántas hiladas (varilla) | ¿Desplanta sobre viga? (4.1.18) | Viga | b de la viga | h de la viga | L_v — claro de la viga | w_u sobre la viga sin el muro | c — del eje del muro al centro de la viga | Carga permanente del muro sin factor (vacío = P_u grav./FC) | V_u | M_u (en el plano) | P mínima SIN factor (para V_mR) | P_u máxima (compresión) | P_u mínima factorizada (vacío = P·1.1) | P_u de gravedad (4.1.18; vacío = P_u máx.) | V_u de la carga vertical (opcional) | Story¦Muro | Renglones de sismo | Renglones de gravedad | V_u máx. (sismo) | M_u máx. (sismo) | P_u mín. (sismo) | P_u máx. (sismo) | P_u máx. (gravedad) | V_u máx. (gravedad) | Renglón del V_u máx. | Combinación y lugar del V_u máx. | ¿Datos completos? | Fuerzas de | V_u | M_u | P mín. sin factor | P_u mín. | P_u máx. | P_u gravedad | V_u por carga vertical | % del V_u por carga vertical | H usada | t usado | Vanos | Vanos bien capturados | Tramo 1 en la sección crítica | Tramo 2 en la sección crítica | Tramo 3 en la sección crítica | Tramo 4 en la sección crítica | Tramo 5 en la sección crítica | ΣL de tramos que cuentan (≥ L mín.) | Tramos que cuentan | ΣL de todos los tramos | A_T que cuenta (cortante) | A_T de todos los tramos | H/t | Espesor y esbeltez (6.1.3) | Separación máx. de castillos | Castillos intermedios | Castillos en el muro | A_s de un castillo extremo | ΣA_s de todos los castillos | H₀ (estribos cerrados) | F_E | P_R | P_u / P_R | d' entre castillos extremos | d | M₀ = A_s·f_y·d' | M_R con P_u mín. | M_R con P_u máx. | M_R | M_u / M_R | f tramo 1 | f tramo 2 | f tramo 3 | f tramo 4 | f tramo 5 | V_mR tramo 1 | V_mR tramo 2 | V_mR tramo 3 | V_mR tramo 4 | V_mR tramo 5 | V_mR = Σ tramos | A_sh por junta (malla: por cm) | s_h | p_h·f_yh | (p_h·f_yh)e | η_s | k₁ | k₀ tramo 1 | k₀ tramo 2 | k₀ tramo 3 | k₀ tramo 4 | k₀ tramo 5 | V_sR tramo 1 | V_sR tramo 2 | V_sR tramo 3 | V_sR tramo 4 | V_sR tramo 5 | V_sR = Σ tramos | Refuerzo horizontal (6.5.3 / 6.5.4) | V_R = V_mR + V_sR | V_u / V_R | p_h·f_yh necesario para V_u | Qué refuerzo horizontal le falta | I de la viga | a = L/L_v | W_p | f_I | K | k_c | F_CE | f_CM | L_v / h_v | L_v / h_v máx. por flecha | Muro sobre viga (4.1.18) | Mampostería neta | Concreto de castillos | Acero de castillos | Refuerzo horizontal | Lo que no cumple | Pendiente o aviso | ESTADO | NOTA
|  |  | X / Y |  | m | m | cm |  | m | m | m | m |  | m | m | m | m |  | m | m | m | m |  | m | m | m | m | pzas | No. |  | pzas |  | hiladas | SÍ / NO |  | cm | cm | m | t/m | m | t | t | t·m | t | t | t | t | t |  |  |  | t | t·m | t | t | t | t |  |  |  |  | t | t·m | t | t | t | t | t | % | m | cm |  |  | m | m | m | m | m | m |  | m | cm² | cm² |  |  | m | pzas | pzas | cm² | cm² | cm |  | t | ≤ 1 | cm | cm | t·m | t·m | t·m | t·m | ≤ 1 | [5 empty] | t | t | t | t | t | t | cm² | cm | kg/cm² | kg/cm² | [7 empty] | t | t | t | t | t | t |  | t | ≤ 1 | kg/cm² |  | cm⁴ |  | kg/cm |  |  |  |  | kg/cm² | ≤ 14 |  |  | m² | m³ | kg | kg
Casa Rocha: 37 muros del modelo R3.2. Lo amarillo se puede cambiar.
1 | CAD_PB_01 | N+3.00 | Y | EXTREMO | 24.371 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 10.27 | 99.62 | 14.32 | 55.78 |  | 55.78 | 1.643 | N+3.00¦CAD_PB_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 10.27 | 99.62 | 14.32 | 15.752 | 55.78 | 55.78 | 1.643 | 15.9981 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 24.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.371 | 1 | 24.371 | 36556.5 | 36556.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 6 | 8 | 2.84 | 22.72 | 45.8333 | 0.6 | 692.3696 | 0.080564 | 2422.1 | 2429.6 | 288.9081 | 345.9396 | 637.6957 | 345.9396 | 0.28797 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 42.8951 | 0.23942 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 63.7203 | 0.495 | 90.6674 | 0 |  | v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional | Tramos de tu hoja anterior: 24.37 m.
2 | CAD_PB_02 | N+3.00 | Y | EXTREMO | 24.371 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 11.91 | 52.91 | 4.01 | 38.46 |  | 38.46 | 3.692 | N+3.00¦CAD_PB_02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 11.91 | 52.91 | 4.01 | 4.411 | 38.46 | 38.46 | 3.692 | 30.9992 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 24.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.371 | 1 | 24.371 | 36556.5 | 36556.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 6 | 8 | 2.84 | 22.72 | 45.8333 | 0.6 | 692.3696 | 0.055548 | 2422.1 | 2429.6 | 288.9081 | 263.2774 | 511.4537 | 263.2774 | 0.20097 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 39.6475 | 0.3004 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 63.7203 | 0.495 | 90.6674 | 0 |  | v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional | Tramos de tu hoja anterior: 24.37 m.
3 | CAD_PB_03 | N+3.00 | X | EXTREMO | 2.925 |  |  | VENTANA | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | [17 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 3.97 | 3.99 | 9.2 | 19.05 |  | 19.05 | 1.31 | N+3.00¦CAD_PB_03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 3.97 | 3.99 | 9.2 | 10.12 | 19.05 | 19.05 | 1.31 | 32.9975 | 2.75 | 15 | 1 | CUMPLE | 0.2 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 1 | 2.125 | 2887.5 | 3187.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 3 | 2.84 | 8.52 | 45.8333 | 0.6 | 70.2572 | 0.27115 | 277.5 | 285 | 33.1002 | 35.1328 | 42.7679 | 35.1328 | 0.11357 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9533 | 0 | 0 | 0 | 3.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.9533 | 1.0042 | 3 | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.8463 | 0.18563 | 34.0003 | 0 | cortante; | v'm provisional; | NO CUMPLE: cortante | Vanos del plano arquitectónico; alturas típicas por confirmar. Tramos de tu hoja anterior: 0.20 + 1.92 m.
4 | CAD_PB_04 | N+3.00 | Y | EXTREMO | 1.602 |  |  | PUERTA | 0.79 | 0.72 | 0 | 2.1 | [17 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 0.66 | 0.74 | 3.1 | 5.29 |  | 5.29 | 0.449 | N+3.00¦CAD_PB_04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 0.66 | 0.74 | 3.1 | 3.41 | 5.29 | 5.29 | 0.449 | 68.0303 | 2.75 | 15 | 1 | CUMPLE | 0.79 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1 | 0.882 | 1185 | 1323 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 3 | 2.84 | 8.52 | 45.8333 | 0.6 | 36.6962 | 0.14416 | 145.2 | 152.7 | 17.3195 | 15.4177 | 16.2789 | 15.4177 | 0.047997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.4805 | 0.4458 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.656 | 0.18563 | 34.0003 | 0 |  | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | Vanos del plano arquitectónico; alturas típicas por confirmar. Tramos de tu hoja anterior: 0.78 m.
5 | CAD_PB_05 | N+3.00 | X | EXTREMO | 2.925 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 5.15 | 9.94 | 14.32 | 28.83 |  | 28.83 | 1.751 | N+3.00¦CAD_PB_05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 5.15 | 9.94 | 14.32 | 15.752 | 28.83 | 28.83 | 1.751 | 34 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.925 | 1 | 2.925 | 4387.5 | 4387.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 2 | 2.84 | 5.68 | 45.8333 | 0.6 | 87.5632 | 0.32925 | 277.5 | 285 | 33.1002 | 39.9481 | 51.1298 | 39.9481 | 0.24882 | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.3057 | 0.81672 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.2188 | 0.12375 | 22.6668 | 0 |  | v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional | Tramos de tu hoja anterior: 2.92 m.
6 | CAD_PB_06 | N+3.00 | X | EXTREMO | 2.998 |  |  | PUERTA | 0.81 | 1.47 | 0 | 2.1 | [17 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 4.63 | 5.37 | 13.99 | 22.97 |  | 22.97 | 2.408 | N+3.00¦CAD_PB_06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 4.63 | 5.37 | 13.99 | 15.389 | 22.97 | 22.97 | 2.408 | 52.0086 | 2.75 | 15 | 1 | CUMPLE | 0.81 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 2 | 1.528 | 2292 | 2292 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 4 | 2.84 | 11.36 | 45.8333 | 0.6 | 58.4323 | 0.3931 | 284.8 | 292.3 | 33.9709 | 40.6714 | 34.1036 | 34.1036 | 0.15746 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4079 | 2.1344 | 0 | 0 | 0 | 4.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.5423 | 1.0193 | 3 | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.5075 | 0.2475 | 45.3337 | 0 | cortante; | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | NO CUMPLE: cortante | Vanos del plano arquitectónico; alturas típicas por confirmar. Tramos de tu hoja anterior: 0.80 + 0.70 m.
7 | CAD_PB_07 | N+3.00 | Y | EXTREMO | 1.002 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 1.49 | 1.53 | 5.79 | 10.92 |  | 10.92 | 1.192 | N+3.00¦CAD_PB_07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 1.49 | 1.53 | 5.79 | 6.369 | 10.92 | 10.92 | 1.192 | 80 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 1 | 1.002 | 1503 | 1503 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 2 | 2.84 | 5.68 | 45.8333 | 0.6 | 35.6422 | 0.30638 | 85.2 | 92.7 | 10.1627 | 9.9013 | 11.167 | 9.9013 | 0.15452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2.268 | 0.65697 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.9305 | 0.12375 | 22.6668 | 0 |  | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | Tramos de tu hoja anterior: 1.00 m.
8 | CAD_PB_08 | N+3.00 | X | EXTREMO | 2.927 |  |  | VENTANA | 0.44 | 2.05 | 0.9 | 1.2 | [17 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 0.54 | 1.54 | 4.92 | 17.81 |  | 17.81 | 0.081 | N+3.00¦CAD_PB_08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 0.54 | 1.54 | 4.92 | 5.412 | 17.81 | 17.81 | 0.081 | 15 | 2.75 | 15 | 1 | CUMPLE | 0.44 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 2 | 0.877 | 1315.5 | 1315.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 4 | 2.84 | 11.36 | 45.8333 | 0.6 | 40.8553 | 0.43593 | 277.7 | 285.2 | 33.1241 | 31.1298 | 26.6747 | 26.6747 | 0.057733 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98037 | 0.97368 | 0 | 0 | 0 | 1.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.9541 | 0.27635 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.9392 | 0.2475 | 45.3337 | 0 |  | v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional | Vanos del plano arquitectónico; alturas típicas por confirmar. Tramos de tu hoja anterior: 0.42 + 0.42 m.
9 | CAD_PB_09 | N+3.00 | X | EXTREMO | 0.705 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 2.11 | 3.24 | 5.78 | 10.62 |  | 10.62 | 1.477 | N+3.00¦CAD_PB_09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 2.11 | 3.24 | 5.78 | 6.358 | 10.62 | 10.62 | 1.477 | 70 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 1 | 0.705 | 1057.5 | 1057.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 2 | 2.84 | 5.68 | 45.8333 | 0.6 | 27.6232 | 0.38446 | 55.5 | 63 | 6.62 | 6.4977 | 5.2742 | 5.2742 | 0.61431 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.9541 | 1.0798 | 3 | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.1138 | 0.12375 | 22.6668 | 0 | cortante; | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | NO CUMPLE: cortante | Tramos de tu hoja anterior: 0.70 m.
10 | CAD_PB_10 | N+3.00 | Y | EXTREMO | 5.999 |  |  | PUERTA | 1.04 | 0.87 | 0 | 2.1 | PUERTA | 2.79 | 0.87 | 0 | 2.1 | [12 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 1.87 | 12.07 | 25.91 | 42.56 |  | 42.56 | 0.636 | N+3.00¦CAD_PB_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 1.87 | 12.07 | 25.91 | 28.501 | 42.56 | 42.56 | 0.636 | 34.0107 | 2.75 | 15 | 2 | CUMPLE | 1.04 | 0.88 | 2.339 | 0 | 0 | 4.259 | 3 | 4.259 | 6388.5 | 6388.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 6 | 2.84 | 17.04 | 45.8333 | 0.6 | 140.7575 | 0.30236 | 584.9 | 592.4 | 69.7669 | 106.4655 | 131.4511 | 106.4655 | 0.11337 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4207 | 2.0482 | 5.4441 | 0 | 0 | 9.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 1.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.9131 | 0.18864 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.3682 | 0.37125 | 68.0005 | 0 |  | v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional | Vanos del plano arquitectónico; alturas típicas por confirmar. Tramos de tu hoja anterior: 1.02 + 0.77 + 2.32 m.
11 | CAD_PB_11 | N+3.00 | X | EXTREMO | 3.925 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 4.54 | 9.54 | 24.98 | 44.79 |  | 44.79 | 0.681 | N+3.00¦CAD_PB_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 4.54 | 9.54 | 24.98 | 27.478 | 44.79 | 44.79 | 0.681 | 15 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.925 | 1 | 3.925 | 5887.5 | 5887.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 2 | 2.84 | 5.68 | 45.8333 | 0.6 | 114.5632 | 0.39096 | 377.5 | 385 | 45.0282 | 67.7596 | 64.9754 | 64.9754 | 0.14682 | 1.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11.1196 | 0.40829 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.9688 | 0.12375 | 22.6668 | 0 |  | v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional | Tramos de tu hoja anterior: 3.92 m.
12 | CAD_PB_12 | N+3.00 | X | EXTREMO | 3.925 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 4.03 | 10.22 | 17.78 | 38.48 |  | 38.48 | 0.121 | N+3.00¦CAD_PB_12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 4.03 | 10.22 | 17.78 | 19.558 | 38.48 | 38.48 | 0.121 | 3.0025 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.925 | 1 | 3.925 | 5887.5 | 5887.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 2 | 2.84 | 5.68 | 45.8333 | 0.6 | 114.5632 | 0.33588 | 377.5 | 385 | 45.0282 | 58.6121 | 70.8516 | 58.6121 | 0.17437 | 1.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.3247 | 0.43218 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.9688 | 0.12375 | 22.6668 | 0 |  | v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional | Tramos de tu hoja anterior: 3.92 m.
13 | CAD_PB_13 | N+3.00 | X | EXTREMO | 10.45 |  |  | VENTANA | 2.04 | 4.05 | 0.9 | 1.2 | VENTANA | 6.96 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | PUERTA | 8.99 | 0.67 | 0 | 2.1 | [7 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 6.52 | 24.62 | 27.45 | 58.01 |  | 58.01 | 2.608 | N+3.00¦CAD_PB_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 6.52 | 24.62 | 27.45 | 30.195 | 58.01 | 58.01 | 2.608 | 40 | 2.75 | 15 | 3 | CUMPLE | 2.04 | 0.87 | 0.23 | 0.79 | 0 | 3.7 | 3 | 3.93 | 5550 | 5895 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 7 | 2.84 | 19.88 | 45.8333 | 0.6 | 136.1686 | 0.42602 | 1030 | 1037.5 | 122.8584 | 192.2687 | 185.1011 | 185.1011 | 0.13301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.3203 | 2.2689 | 0 | 2.0603 | 0 | 9.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1.0912 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.6495 | 0.67568 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17.423 | 0.43312 | 79.3339 | 0 |  | v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional | Vanos del plano arquitectónico; alturas típicas por confirmar. Tramos de tu hoja anterior: 2.03 + 0.85 + 0.78 m.
14 | CAD_PB_14 | N+3.00 | Y | EXTREMO | 2.925 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 1.93 | 4.69 | -0.06 | 10.21 |  | 10.21 | 1.023 | N+3.00¦CAD_PB_14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 1.93 | 4.69 | -0.06 | -0.066 | 10.21 | 10.21 | 1.023 | 53.0052 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.925 | 1 | 2.925 | 4387.5 | 4387.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 2 | 2.84 | 5.68 | 45.8333 | 0.6 | 87.5632 | 0.1166 | 277.5 | 285 | 33.1002 | 26.3886 | 35.2097 | 26.3886 | 0.17773 | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALTA: P en tensión, el refuerzo debe tomar todo el cortante (6.5.1.3) | 0 | 99 | 3 | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.2188 | 0.12375 | 22.6668 | 0 | cortante; refuerzo horizontal; | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | NO CUMPLE: cortante; refuerzo horizontal | Tramos de tu hoja anterior: 2.92 m.
15 | CAD_PB_15 | N+3.00 | X | EXTREMO | 1.6 |  |  | PUERTA | 0.14 | 0.67 | 0 | 2.1 | [17 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 0.83 | 0.93 | -0.02 | 0.91 |  | 0.91 | 0.174 | N+3.00¦CAD_PB_15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 0.83 | 0.93 | -0.02 | -0.022 | 0.91 | 0.91 | 0.174 | 20.9639 | 2.75 | 15 | 1 | CUMPLE | 0.14 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1 | 0.93 | 1185 | 1395 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 3 | 2.84 | 8.52 | 45.8333 | 0.6 | 37.9922 | 0.023952 | 145 | 152.5 | 17.2956 | 13.8258 | 14.2528 | 13.8258 | 0.067265 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALTA: P en tensión, el refuerzo debe tomar todo el cortante (6.5.1.3) | 0 | 99 | 3 | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.7555 | 0.18563 | 34.0003 | 0 | cortante; refuerzo horizontal; | v'm provisional; | NO CUMPLE: cortante; refuerzo horizontal | Vanos del plano arquitectónico; alturas típicas por confirmar. Tramos de tu hoja anterior: 0.78 m.
16 | CAD_PB_16 | N+3.00 | Y | EXTREMO | 2.925 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 1.64 | 1.94 | 4.11 | 12.45 |  | 12.45 | 0.705 | N+3.00¦CAD_PB_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 1.64 | 1.94 | 4.11 | 4.521 | 12.45 | 12.45 | 0.705 | 42.9878 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.925 | 1 | 2.925 | 4387.5 | 4387.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 2 | 2.84 | 5.68 | 45.8333 | 0.6 | 87.5632 | 0.14218 | 277.5 | 285 | 33.1002 | 30.3456 | 37.1249 | 30.3456 | 0.06393 | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.0815 | 0.40182 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.2188 | 0.12375 | 22.6668 | 0 |  | v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional | Tramos de tu hoja anterior: 2.92 m.
17 | CAD_PB_17 | N+3.00 | X | EXTREMO | 1.6 |  |  | VENTANA | 0.32 | 1.04 | 0.9 | 1.2 | [17 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 0.86 | 0.35 | 0.27 | 3.01 |  | 3.01 | 0.034 | N+3.00¦CAD_PB_17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 0.86 | 0.35 | 0.27 | 0.297 | 3.01 | 3.01 | 0.034 | 3.9535 | 2.75 | 15 | 1 | CUMPLE | 0.32 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 1 | 0.56 | 480 | 840 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 3 | 2.84 | 8.52 | 45.8333 | 0.6 | 28.0022 | 0.10749 | 145 | 152.5 | 17.2956 | 13.9724 | 15.2136 | 13.9724 | 0.025049 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.3927 | 2.19 | -1 | NO ALCANZA con refuerzo horizontal (haría falta más de 0.1·f'm·f_an efectivo): sube v'm con ensayes, el espesor o la longitud del muro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.9145 | 0.18563 | 34.0003 | 0 | cortante; | v'm provisional; | NO CUMPLE: cortante | Vanos del plano arquitectónico; alturas típicas por confirmar. Tramos de tu hoja anterior: 0.30 + 0.22 m.
18 | CAD_PA_18 | N+6.00 | Y | EXTREMO | 19.527 |  |  | VENTANA | 12.19 | 1.65 | 0.9 | 1.2 | [17 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 23.74 | 23.97 | 10.78 | 43.09 |  | 43.09 | 18.755 | N+6.00¦CAD_PA_18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 23.74 | 23.97 | 10.78 | 11.858 | 43.09 | 43.09 | 18.755 | 79.0017 | 2.75 | 15 | 1 | CUMPLE | 12.19 | 5.687 | 0 | 0 | 0 | 17.877 | 2 | 17.877 | 26815.5 | 26815.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 4 | 8 | 2.84 | 22.72 | 45.8333 | 0.6 | 517.0316 | 0.083341 | 1937.7 | 1945.2 | 231.1289 | 254.1016 | 436.3591 | 254.1016 | 0.094332 | 1.484 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 21.2853 | 8.8514 | 0 | 0 | 0 | 30.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30.1366 | 0.78775 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 48.4192 | 0.495 | 90.6674 | 0 |  | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | Vanos del plano arquitectónico; alturas típicas por confirmar. Tramos de tu hoja anterior: 12.10 + 5.60 m.
19 | CAD_PA_19 | N+6.00 | Y | EXTREMO | 14.498 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 13.66 | 32.99 | 1.44 | 23.57 |  | 23.57 | 9.699 | N+6.00¦CAD_PA_19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 13.66 | 32.99 | 1.44 | 1.584 | 23.57 | 23.57 | 9.699 | 71.0029 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 14.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.498 | 1 | 14.498 | 21747 | 21747 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 3 | 5 | 2.84 | 14.2 | 45.8333 | 0.6 | 412.9164 | 0.057082 | 1434.8 | 1442.3 | 171.1429 | 143.7682 | 238.8994 | 143.7682 | 0.22947 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 23.2879 | 0.58657 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 37.807 | 0.30938 | 56.6671 | 0 |  | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | Tramos de tu hoja anterior: 14.50 m.
20 | CAD_PA_20 | N+6.00 | X | EXTREMO | 5.923 |  |  | VENTANA | 1.01 | 2.48 | 0.9 | 1.2 | [17 empty] | NINGUNO |  |  |  | SÍ | NP-02 | 20 | 60 | 4.327 | 1.51 | 0.798 |  | 6.35 | 18.71 | 3.33 | 5.15 |  | 5.15 | 4.762 | N+6.00¦CAD_PA_20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 6.35 | 18.71 | 3.33 | 3.663 | 5.15 | 5.15 | 4.762 | 74.9921 | 2.75 | 15 | 1 | CUMPLE | 1.01 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 3.443 | 2 | 3.443 | 5164.5 | 5164.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 4 | 2.84 | 11.36 | 45.8333 | 0.6 | 110.1373 | 0.04676 | 577.3 | 584.8 | 68.8603 | 61.5146 | 64.1234 | 61.5146 | 0.30416 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2656 | 3.0488 | 0 | 0 | 0 | 4.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 1.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.3144 | 1.4718 | 3 | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56) | 360000 | 1 | 43.4746 | 0.36541 | 6.3919 | 1 | 6.3271 | 3.6676 | 7.2117 | 14.7744 | PENDIENTE: H/L < 0.6, falta el análisis de interacción muro–viga (4.1.18.2.1); f_CM es estimado | 11.6623 | 0.2475 | 45.3337 | 0 | cortante; | análisis muro–viga (H/L < 0.6); V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | NO CUMPLE: cortante | Vanos del plano arquitectónico; alturas típicas por confirmar. Tramos de tu hoja anterior: 1.00 + 2.42 m. Viga NP-02 20×60 propuesta en PRINCIPALES (el modelo R3.2 tiene dala 15×20).
21 | CAD_PA_21 | N+6.00 | Y | EXTREMO | 4.027 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | SÍ | NP-29 | 20 | 40 | 3.025 | 0.853 | 0.501 |  | 10.68 | 18.84 | 1.05 | 8.97 |  | 8.97 | 9.505 | N+6.00¦CAD_PA_21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 10.68 | 18.84 | 1.05 | 1.155 | 8.97 | 8.97 | 9.505 | 88.9981 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 4.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.027 | 1 | 4.027 | 6040.5 | 6040.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 2 | 2.84 | 5.68 | 45.8333 | 0.6 | 117.3172 | 0.076459 | 387.7 | 395.2 | 46.2449 | 38.3653 | 47.6307 | 38.3653 | 0.49107 | 1.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.3306 | 2.0035 | 3 | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56) | 106666.6667 | 1 | 111.3732 | 0.72309 | 5.5847 | 1 | 5.0356 | 7.4777 | 7.5625 | 13.556 | CUMPLE | 10.2492 | 0.12375 | 22.6668 | 0 | cortante; | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | NO CUMPLE: cortante | Tramos de tu hoja anterior: 4.03 m. Viga NP-29 20×40 propuesta en PRINCIPALES (el modelo R3.2 tiene dala 15×20).
22 | CAD_PA_22 | N+6.00 | Y | EXTREMO | 4.95 |  |  | PUERTA | 2.21 | 0.73 | 0 | 2.1 | PUERTA | 3.11 | 0.88 | 0 | 2.1 | [12 empty] | NINGUNO |  |  |  | SÍ | NP-21 | 20 | 40 | 3.025 | 1.44 | 0.963 |  | 1.85 | 3.5 | 3.35 | 6.71 |  | 6.71 | 1.628 | N+6.00¦CAD_PA_22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 1.85 | 3.5 | 3.35 | 3.685 | 6.71 | 6.71 | 1.628 | 88 | 2.75 | 15 | 2 | CUMPLE | 2.21 | 0.17 | 0.96 | 0 | 0 | 3.17 | 2 | 3.34 | 4755 | 5010 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 5 | 2.84 | 14.2 | 45.8333 | 0.6 | 111.6504 | 0.060098 | 480 | 487.5 | 57.2544 | 51.1928 | 55.6169 | 51.1928 | 0.068369 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.811 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1.1534 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.032 | 0.45883 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 106666.6667 | 1 | 67.7778 | 0.4849 | 6.1715 | 1 | 5.9743 | 5.399 | 7.5625 | 14.0017 | PENDIENTE: H/L < 0.6, falta el análisis de interacción muro–viga (4.1.18.2.1); f_CM es estimado | 8.169 | 0.30938 | 56.6671 | 0 |  | análisis muro–viga (H/L < 0.6); V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: análisis muro–viga (H/L < 0.6); V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | Vanos del plano arquitectónico; alturas típicas por confirmar. Tramos de tu hoja anterior: 2.20 + 0.95 m. Viga NP-21 20×40 propuesta en PRINCIPALES (el modelo R3.2 tiene dala 15×20).
23 | CAD_PA_23 | N+6.00 | X | EXTREMO | 1.596 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 3.1 | 2.66 | 2.31 | 12.59 |  | 12.59 | 2.294 | N+6.00¦CAD_PA_23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 3.1 | 2.66 | 2.31 | 2.541 | 12.59 | 12.59 | 2.294 | 74 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 1 | 1.596 | 2394 | 2394 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 2 | 2.84 | 5.68 | 45.8333 | 0.6 | 51.6802 | 0.24361 | 144.6 | 152.1 | 17.2479 | 14.9578 | 19.5431 | 14.9578 | 0.17783 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2.1609 | 1.4346 | 3 | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.564 | 0.12375 | 22.6668 | 0 | cortante; | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | NO CUMPLE: cortante | Tramos de tu hoja anterior: 1.60 m.
24 | CAD_PA_24 | N+6.00 | X | EXTREMO | 2.927 |  |  | VENTANA | 0.51 | 1.98 | 0.9 | 1.2 | [17 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 1.52 | 1.35 | 1.08 | 2.97 |  | 2.97 | 0.745 | N+6.00¦CAD_PA_24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 1.52 | 1.35 | 1.08 | 1.188 | 2.97 | 2.97 | 0.745 | 49.0132 | 2.75 | 15 | 1 | CUMPLE | 0.51 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 2 | 0.947 | 1420.5 | 1420.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 4 | 2.84 | 11.36 | 45.8333 | 0.6 | 42.7453 | 0.069481 | 277.7 | 285.2 | 33.1241 | 27.5157 | 29.0404 | 27.5157 | 0.049063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65764 | 0.56351 | 0 | 0 | 0 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.2211 | 1.2447 | 3 | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.0232 | 0.2475 | 45.3337 | 0 | cortante; | v'm provisional; | NO CUMPLE: cortante | Vanos del plano arquitectónico; alturas típicas por confirmar. Tramos de tu hoja anterior: 0.50 + 0.42 m.
25 | CAD_PA_25 | N+6.00 | X | EXTREMO | 4.327 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | SÍ | NP-06 | 20 | 65 | 4.327 | 0.982 | 0 |  | 7.29 | 18.5 | 5.48 | 9.47 |  | 9.47 | 5.759 | N+6.00¦CAD_PA_25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 7.29 | 18.5 | 5.48 | 6.028 | 9.47 | 9.47 | 5.759 | 78.9986 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 4.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.327 | 1 | 4.327 | 6490.5 | 6490.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 1 | 3 | 2.84 | 8.52 | 45.8333 | 0.6 | 129.7112 | 0.073008 | 417.7 | 425.2 | 49.8233 | 47.5479 | 51.9385 | 47.5479 | 0.38908 | 1.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.9912 | 1.0427 | 3 | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56) | 457708.3333 | 1 | 109.4292 | 0.69028 | 5.1345 | 1 | 4.3152 | 6.2962 | 6.6569 | 13.4263 | CUMPLE | 10.6617 | 0.18563 | 34.0003 | 0 | cortante; | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | NO CUMPLE: cortante | Tramos de tu hoja anterior: 4.33 m. Viga NP-06 20×65 propuesta en PRINCIPALES (el modelo R3.2 tiene dala 15×20).
26 | CAD_PA_26 | N+6.00 | X | EXTREMO | 3.428 |  |  | VENTANA | 0.95 | 1.39 | 0.9 | 1.2 | [17 empty] | NINGUNO |  |  |  | SÍ | NP-08 | 20 | 40 | 2.722 | 1.382 | 0.353 |  | 9.91 | 11.39 | 1.3 | 3.37 |  | 3.37 | 9.315 | N+6.00¦CAD_PA_26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 9.91 | 11.39 | 1.3 | 1.43 | 3.37 | 3.37 | 9.315 | 93.996 | 2.75 | 15 | 1 | CUMPLE | 0.95 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 2 | 2.038 | 3057 | 3057 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 4 | 2.84 | 11.36 | 45.8333 | 0.6 | 72.2023 | 0.046674 | 327.8 | 335.3 | 39.1 | 32.7184 | 34.6699 | 32.7184 | 0.34812 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1248 | 1.2881 | 0 | 0 | 0 | 2.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2.4129 | 4.1071 | -1 | NO ALCANZA con refuerzo horizontal (haría falta más de 0.1·f'm·f_an efectivo): sube v'm con ensayes, el espesor o la longitud del muro | 106666.6667 | 1 | 49.154 | 0.41566 | 5.9257 | 1 | 5.581 | 3.6577 | 6.805 | 14.8043 | CUMPLE | 6.109 | 0.2475 | 45.3337 | 0 | cortante; | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | NO CUMPLE: cortante | Vanos del plano arquitectónico; alturas típicas por confirmar. Tramos de tu hoja anterior: 0.93 + 1.07 m. Viga NP-08 20×40 propuesta en PRINCIPALES (el modelo R3.2 tiene dala 15×20).
27 | CAD_PA_27 | N+6.00 | Y | EXTREMO | 5.896 |  |  | PUERTA | 0.09 | 0.87 | 0 | 2.1 | [17 empty] | NINGUNO |  |  |  | SÍ | NP-26 | 20 | 80 | 5.497 | 2.095 | 0.2 |  | 15.35 | 23.14 | 5.13 | 8.32 |  | 8.32 | 14.429 | N+6.00¦CAD_PA_27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 15.35 | 23.14 | 5.13 | 5.643 | 8.32 | 8.32 | 14.429 | 94 | 2.75 | 15 | 1 | CUMPLE | 0.09 | 4.936 | 0 | 0 | 0 | 4.936 | 1 | 5.026 | 7404 | 7539 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 1 | 4 | 2.84 | 11.36 | 45.8333 | 0.6 | 152.8783 | 0.054422 | 574.6 | 582.1 | 68.5383 | 64.685 | 69.3598 | 64.685 | 0.35773 | 1 | 1.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9929 | 0 | 0 | 0 | 7.9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.9929 | 1.9205 | 3 | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56) | 853333.3333 | 1 | 70.5563 | 0.40247 | 6.0172 | 1 | 5.7275 | 5.3881 | 6.8712 | 12.9836 | PENDIENTE: H/L < 0.6, falta el análisis de interacción muro–viga (4.1.18.2.1); f_CM es estimado | 12.737 | 0.2475 | 45.3337 | 0 | cortante; | análisis muro–viga (H/L < 0.6); V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | NO CUMPLE: cortante | Vanos del plano arquitectónico; alturas típicas por confirmar. Tramos de tu hoja anterior: 4.92 m. Viga NP-26 20×80 propuesta en PRINCIPALES (el modelo R3.2 tiene dala 15×20).
28 | CAD_PA_28 | N+6.00 | X | EXTREMO | 2.603 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | SÍ | NP-11 | 15 | 35 | 3.409 | 0.114 | 0.403 |  | 5.27 | 8.89 | 2.52 | 7.32 |  | 7.32 | 4.796 | N+6.00¦CAD_PA_28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 5.27 | 8.89 | 2.52 | 2.772 | 7.32 | 7.32 | 4.796 | 91.0057 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 2.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.603 | 1 | 2.603 | 3904.5 | 3904.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 2 | 2.84 | 5.68 | 45.8333 | 0.6 | 78.8692 | 0.092812 | 245.3 | 252.8 | 29.2594 | 25.5098 | 28.959 | 25.5098 | 0.34849 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.2624 | 1.6154 | 3 | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56) | 53593.75 | 0.76357 | 131.2629 | 0.95838 | 6.7619 | 0.5 | 6.9191 | 12.9716 | 9.74 | 12.8079 | CUMPLE | 6.3332 | 0.12375 | 22.6668 | 0 | cortante; | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | NO CUMPLE: cortante | Tramos de tu hoja anterior: 2.60 m. Viga NP-11 15×35 propuesta en PRINCIPALES (el modelo R3.2 tiene dala 15×20).
29 | CAD_PA_29 | N+6.00 | X | EXTREMO | 4.247 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | SÍ | NP-10 | 20 | 60 | 4.327 | 1.014 | 0.04 |  | 9.53 | 15.81 | 0.32 | 5.98 |  | 5.98 | 8.1 | N+6.00¦CAD_PA_29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 9.53 | 15.81 | 0.32 | 0.352 | 5.98 | 5.98 | 8.1 | 84.9948 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 4.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.247 | 1 | 4.247 | 6370.5 | 6370.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 1 | 3 | 2.84 | 8.52 | 45.8333 | 0.6 | 127.5512 | 0.046883 | 409.7 | 417.2 | 48.869 | 39.5358 | 46.5798 | 39.5358 | 0.39989 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.5238 | 1.7253 | 3 | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56) | 360000 | 0.98151 | 70.3738 | 0.58125 | 5.6916 | 0.5 | 5.2066 | 4.8875 | 7.2117 | 14.6885 | CUMPLE | 10.4418 | 0.18563 | 34.0003 | 0 | cortante; | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | NO CUMPLE: cortante | Tramos de tu hoja anterior: 4.25 m. Viga NP-10 20×60 propuesta en PRINCIPALES (el modelo R3.2 tiene dala 15×20).
30 | CAD_PA_30 | N+6.00 | Y | EXTREMO | 1.825 |  |  | PUERTA | 0.86 | 0.88 | 0 | 2.1 | [17 empty] | NINGUNO |  |  |  | SÍ | NP-19 | 15 | 25 | 1.825 | 1.171 | 0 |  | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 1.13 |  | 1.13 | 0.224 | N+6.00¦CAD_PA_30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.242 | 1.13 | 1.13 | 0.224 | 82.963 | 2.75 | 15 | 1 | CUMPLE | 0.86 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1 | 0.945 | 1290 | 1417.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 3 | 2.84 | 8.52 | 45.8333 | 0.6 | 38.3972 | 0.029429 | 167.5 | 175 | 19.9794 | 16.1106 | 16.5768 | 16.1106 | 0.014276 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.9492 | 0.28445 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 19531.25 | 1 | 30.9589 | 0.34588 | 7.0275 | 1 | 7.3439 | 3.0315 | 7.3 | 14.759 | CUMPLE | 1.9332 | 0.18563 | 34.0003 | 0 |  | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | Vanos del plano arquitectónico; alturas típicas por confirmar. Tramos de tu hoja anterior: 0.85 m. Viga NP-19 15×25 propuesta en PRINCIPALES (el modelo R3.2 tiene dala 15×20).
31 | CAD_PA_31 | N+6.00 | X | EXTREMO | 3.427 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | SÍ | NP-12 | 20 | 50 | 3.427 | 1.453 | 0 |  | 4.7 | 7.32 | 0.95 | 6.92 |  | 6.92 | 3.478 | N+6.00¦CAD_PA_31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 4.7 | 7.32 | 0.95 | 1.045 | 6.92 | 6.92 | 3.478 | 74 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 3.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.427 | 1 | 3.427 | 5140.5 | 5140.5 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 2 | 2.84 | 5.68 | 45.8333 | 0.6 | 101.1172 | 0.068435 | 327.7 | 335.2 | 39.0881 | 32.3213 | 38.2292 | 32.3213 | 0.22648 | 1.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.2668 | 1.1015 | 3 | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56) | 208333.3333 | 1 | 100.9629 | 0.58154 | 5.4779 | 1 | 4.8646 | 6.5486 | 6.854 | 13.0256 | CUMPLE | 8.5992 | 0.12375 | 22.6668 | 0 | cortante; | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | NO CUMPLE: cortante | Tramos de tu hoja anterior: 3.43 m. Viga NP-12 20×50 propuesta en PRINCIPALES (el modelo R3.2 tiene dala 15×20).
32 | CAD_PA_32 | N+6.00 | X | EXTREMO | 3.428 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | SÍ | NP-13 | 20 | 45 | 3.428 | 1.019 | 0 |  | 2.53 | 4.62 | 2.69 | 17.09 |  | 17.09 | 1.67 | N+6.00¦CAD_PA_32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 2.53 | 4.62 | 2.69 | 2.959 | 17.09 | 17.09 | 1.67 | 66.0079 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 3.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.428 | 1 | 3.428 | 5142 | 5142 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 2 | 2.84 | 5.68 | 45.8333 | 0.6 | 101.1442 | 0.16897 | 327.8 | 335.3 | 39.1 | 34.2564 | 48.4708 | 34.2564 | 0.13487 | 1.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.6791 | 0.54071 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 151875 | 1 | 249.2707 | 0.83029 | 5.4246 | 1 | 4.7793 | 15.8845 | 7.6178 | 10.8521 | CUMPLE | 8.602 | 0.12375 | 22.6668 | 0 |  | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | Tramos de tu hoja anterior: 3.43 m. Viga NP-13 20×45 propuesta en PRINCIPALES (el modelo R3.2 tiene dala 15×20).
33 | CAD_PA_33 | N+6.00 | Y | EXTREMO | 1.6 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | SÍ | NP-18 | 15 | 25 | 1.6 | 1.016 | 0 |  | 0.95 | 0.88 | 0.26 | 0.79 |  | 0.79 | 0.57 | N+6.00¦CAD_PA_33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 0.95 | 0.88 | 0.26 | 0.286 | 0.79 | 0.79 | 0.57 | 60 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 1.6 | 2400 | 2400 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 2 | 2.84 | 5.68 | 45.8333 | 0.6 | 51.7882 | 0.015254 | 145 | 152.5 | 17.2956 | 13.9673 | 14.1979 | 13.9673 | 0.063004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.7346 | 0.54768 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 19531.25 | 1 | 24.6875 | 0.32704 | 6.4568 | 1 | 6.4309 | 2.1169 | 6.4 | 15.6215 | CUMPLE | 3.575 | 0.12375 | 22.6668 | 0 |  | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | Tramos de tu hoja anterior: 1.60 m. Viga NP-18 15×25 propuesta en PRINCIPALES (el modelo R3.2 tiene dala 15×20).
34 | CAD_PA_34 | N+6.00 | Y | EXTREMO | 1.6 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | SÍ | NP-28 | 15 | 25 | 1.6 | 0.762 | 0 |  | 0.93 | 2.11 | 1.35 | 6.6 |  | 6.6 | 0.605 | N+6.00¦CAD_PA_34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 0.93 | 2.11 | 1.35 | 1.485 | 6.6 | 6.6 | 0.605 | 65.0538 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 1.6 | 2400 | 2400 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 2 | 2.84 | 5.68 | 45.8333 | 0.6 | 51.7882 | 0.12744 | 145 | 152.5 | 17.2956 | 14.5159 | 16.856 | 14.5159 | 0.14536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.9635 | 0.47364 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 19531.25 | 1 | 206.25 | 0.84408 | 5.0942 | 1 | 4.2507 | 11.6894 | 6.4 | 10.5603 | CUMPLE | 3.575 | 0.12375 | 22.6668 | 0 |  | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | Tramos de tu hoja anterior: 1.60 m. Viga NP-28 15×25 propuesta en PRINCIPALES (el modelo R3.2 tiene dala 15×20).
35 | CAD_PA_35 | N+6.00 | X | EXTREMO | 8.85 |  |  | PUERTA | 2.22 | 0.72 | 0 | 2.1 | PUERTA | 3.52 | 0.82 | 0 | 2.1 | PUERTA | 4.51 | 0.82 | 0 | 2.1 | PUERTA | 5.91 | 0.72 | 0 | 2.1 |  |  | NINGUNO |  |  |  | SÍ | NP-15 | 20 | 80 | 4.925 | 1.86 | 1.962 |  | 2.69 | 10.72 | 8.11 | 15.56 |  | 15.56 | 0.834 | N+6.00¦CAD_PA_35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 2.69 | 10.72 | 8.11 | 8.921 | 15.56 | 15.56 | 0.834 | 31.0037 | 2.75 | 15 | 4 | CUMPLE | 2.22 | 0.58 | 0.17 | 0.58 | 2.22 | 5.6 | 4 | 5.77 | 8400 | 8655 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 9 | 2.84 | 25.56 | 45.8333 | 0.6 | 194.4367 | 0.080026 | 870 | 877.5 | 103.7736 | 106.5034 | 123.9806 | 106.5034 | 0.10065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.0062 | 0.78539 | 0 | 0.78539 | 3.0062 | 7.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1.1568 | 1 | 1 | 1 | 1.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.5831 | 0.35474 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 853333.3333 | 1 | 87.9096 | 0.48593 | 5.2862 | 1 | 4.5579 | 5.3425 | 6.1562 | 12.8481 | PENDIENTE: H/L < 0.6, falta el análisis de interacción muro–viga (4.1.18.2.1); f_CM es estimado | 14.157 | 0.55688 | 102.0008 | 0 |  | análisis muro–viga (H/L < 0.6); v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: análisis muro–viga (H/L < 0.6); v'm provisional | Vanos del plano arquitectónico; alturas típicas por confirmar. Tramos de tu hoja anterior: 2.20 + 0.47 + 0.47 + 2.20 m. Viga NP-15 20×80 propuesta en PRINCIPALES (el modelo R3.2 tiene dala 15×20).
36 | CAD_PA_36 | N+6.00 | Y | EXTREMO | 4 | [24 empty] | NINGUNO |  |  |  | SÍ | NP-24 | 20 | 60 | 4 | 1.521 | 0 |  | 2.81 | 2.85 | 3.75 | 18.89 |  | 18.89 | 1.883 | N+6.00¦CAD_PA_36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 2.81 | 2.85 | 3.75 | 4.125 | 18.89 | 18.89 | 1.883 | 67.0107 | 2.75 | 15 | 0 | CUMPLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6000 | 6000 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 2 | 2.84 | 5.68 | 45.8333 | 0.6 | 116.5882 | 0.16202 | 385 | 392.5 | 45.9228 | 41.5954 | 58.9812 | 41.5954 | 0.068517 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.9616 | 0.47135 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 360000 | 1 | 236.125 | 0.75639 | 5.024 | 1 | 4.1383 | 13.0289 | 6.6667 | 10.7118 | CUMPLE | 10.175 | 0.12375 | 22.6668 | 0 |  | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | Tramos de tu hoja anterior: 4.00 m. Viga NP-24 20×60 propuesta en PRINCIPALES (el modelo R3.2 tiene dala 15×20).
37 | CAD_PA_37 | N+6.00 | X | EXTREMO | 8.85 |  |  | VENTANA | 1.01 | 1.83 | 0.9 | 1.2 | VENTANA | 6.01 | 1.83 | 0.9 | 1.2 | [12 empty] | NINGUNO |  |  |  | NO | [7 empty] | 6.39 | 11.48 | 8.58 | 13.39 |  | 13.39 | 3.898 | N+6.00¦CAD_PA_37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SÍ | CAPTURA | 6.39 | 11.48 | 8.58 | 9.438 | 13.39 | 13.39 | 3.898 | 61.0016 | 2.75 | 15 | 2 | CUMPLE | 1.01 | 3.17 | 1.01 | 0 | 0 | 5.19 | 3 | 5.19 | 7785 | 7785 | 18.3333 | CUMPLE | 4 | 0 | 6 | 2.84 | 17.04 | 45.8333 | 0.6 | 165.8945 | 0.080714 | 870 | 877.5 | 103.7736 | 107.8644 | 118.2681 | 107.8644 | 0.10643 | 1 | 1.0828 | 1 | 0 | 0 | 1.4111 | 4.7958 | 1.4111 | 0 | 0 | 7.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.6181 | 0.8388 | 0 | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17.4705 | 0.37125 | 68.0005 | 0 |  | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | Vanos del plano arquitectónico; alturas típicas por confirmar. Tramos de tu hoja anterior: 1.00 + 3.15 + 1.00 m.
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DETALLE
DETALLE — MEMORIA DE CÁLCULO PASO A PASO DEL MURO ESCOGIDO
Escoge el muro en la celda amarilla. CROQUIS dibuja este mismo muro.
0. MURO
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Muro que se revisa y se dibuja | CAD_PA_21 | — | SELECTOR. La lista son los muros capturados en MUROS. | MUROS
Renglón en MUROS | 21 | — | Auxiliar. 0 = no está en MUROS. | —
¿Datos completos? | SÍ | — | Story, dirección y L capturados. | MUROS
ESTADO DEL MURO | NO CUMPLE: cortante | — | Junta todas las revisiones (sección 10). | MUROS
1. DATOS DEL MURO
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Story de ETABS / dirección / posición | N+6.00 · Y · EXTREMO | — | Capturados en MUROS. | MUROS
L — longitud total | 4.027 | m | De extremo a extremo, con los castillos. | NTC-M 6.5.2.1, p. 67
H — altura libre | 2.75 | m | Entre losas. Vacío en MUROS = la de DATOS. | NTC-M 6.1.3, p. 60
t — espesor de la mampostería | 15 | cm | Vacío en MUROS = el de DATOS. | NTC-M 6.1.3, p. 60
Vanos (ancho × alto) | Sin vanos | — | Con castillos a los lados | NTC-M 6.2.5.1, p. 64
Vanos bien capturados | CUMPLE | — | Orden, que quepan en L y en H, tipo PUERTA o VENTANA. | MUROS
Refuerzo horizontal | NINGUNO | — | Capturado en MUROS. | NTC-M 6.5.3 / 6.5.4
Viga de apoyo | NP-29 20 × 40 cm, L_v = 3.03 m, c = 0.50 m | — | Capturada en MUROS. | NTC-M 4.1.18, p. 44
2. MATERIALES (de DATOS)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Tipo de estructura | TIPO I — más de 250 m²; muros sobre vigas o losa; | — | Con Tipo I, f'm y v'm salen de ensayes. | NTC-M 1.6.1, p. 15
f'm | 50 | kg/cm² | TABLA (2.8.1.4) · PENDIENTE: confirmar f'p con ensayes de piezas (2.8.1.4.3 d) | NTC-M 2.8.1
v'm | 2 | kg/cm² | PROVISIONAL (CAPTURA) · PENDIENTE: v'm provisional; estructura TIPO I, hacen falta los ensayes de muretes (2.8.2.4) | NTC-M 2.8.2
f'c / f_y / f_yh | 200 / 4200 / 6000 | kg/cm² | Castillos y dalas / varillas / refuerzo horizontal. | DATOS
3. FUERZAS DE DISEÑO
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Fuerzas de | CAPTURA | — | Según DATOS | DATOS sección 8
V_u — cortante de diseño | 10.68 | t | Capturado. | NTC-M 6.3.1, p. 65
M_u — momento en el plano | 18.84 | t·m | Máximo ¦M3¦ de las combinaciones con sismo (o capturado). | NTC-M 6.3.1, p. 65
P — carga axial mínima SIN factor | 1.05 | t | P_u mínima / FC | NTC-M 6.5.2.3, p. 68
P_u mínima / máxima (factorizadas) | 1.16 / 8.97 | t | La mínima y la máxima entran en M_R; la máxima en P_R. | NTC-M 6.4
P_u de gravedad | 8.97 | t | Combinación de carga vertical; entra en 4.1.18. | NTC-M 4.1.18.2.2, p. 44
V_u por carga vertical | 9.51 t (89 % del V_u) | — | > 50 %: muro colgado de una viga flexible | Aviso de esta hoja
4. SECCIÓN CRÍTICA — TRAMOS (6.5.2)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Tramos que cuentan / ΣL / A_T | 1 de 1 · ΣL = 4.03 m · A_T = 6,041 cm² | — | Un tramo menor que L mín. = 0.30 m es un machón: no cuenta. | NTC-M 6.5.2.1, p. 67
Tramo 1 | 4.03 m · f = 1.20 · V_mR = 5.33 t | — | F_R(0.5·v'm·A_T + 0.3·P)·f | NTC-M 6.5.2.1 y 6.5.2.4, p. 67–68
Tramo 2 | — | —
Tramo 3 | — | —
Tramo 4 | — | —
Tramo 5 | — | —
5. REQUISITOS GENERALES (6.1 y 6.2)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Espesor y esbeltez | t = 15 cm · H/t = 18.3 → CUMPLE | — | t ≥ 12 cm en Tipo I y H/t ≤ 25. | NTC-M 6.1.3, p. 60
Castillos | 2 castillos (0 intermedios) · separación máx. = mín(1.5H, 4 m) = 4.00 m | — | En los extremos de cada tramo y a ≤ 1.5H y ≤ 4 m | NTC-M 6.2.1.1 a) y 6.2.5, p. 60–64
Castillo típico | CUMPLE | — | 15×15 cm, 4 No. 3, E No. 2 @ 20 cm (@ 7.5 cm en H₀ = 46 cm) | NTC-M 6.2.2 y 6.2.3, p. 62
Dala típica | CUMPLE | — | 15×20 cm, 4 No. 3, E No. 2 @ 20 cm | NTC-M 6.2.1.2, p. 60
Dalas intermedias | CUMPLE: H ≤ 3 m, basta la dala superior | — | Dala en todo extremo horizontal y a no más de 3 m. | NTC-M 6.2.1.2 a), p. 60
6. COMPRESIÓN (6.4.1)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
F_E — excentricidad y esbeltez | 0.6 | — | 0.6 extremo · 0.7 interior | NTC-M 3.1.2.3.1, p. 32
ΣA_s de los castillos | 5.68 | cm² | Todos los castillos de la sección, con los extremos de MUROS. | NTC-M 6.4.1.1, p. 65
P_R = F_R·F_E·(f'm·A_T + ΣA_s·f_y) | 117.3172 | t | F_R = 0.6; A_T de todos los tramos. | NTC-M ec. 6.4.1.1, p. 65
P_u / P_R | 0.076459 | ≤ 1 | P_u máxima. | NTC-M 6.4.1.1, p. 65
7. FLEXOCOMPRESIÓN EN EL PLANO — MÉTODO OPTATIVO (6.4.2.2)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
A_s de un castillo extremo | 2.84 | cm² | Del castillo típico o de lo capturado en MUROS. | NTC-M 6.4.2.2.1, p. 66
d' / d | 388 / 395 | cm | d' entre centroides de los castillos extremos; d al acero de tensión. | NTC-M fig. 6.4.2.2.1, p. 66
M₀ = A_s·f_y·d' | 46.2449 | t·m | Resistencia a flexión pura. | NTC-M 6.4.2.2.1, p. 66
M_R con P_u mínima / máxima | 38.37 / 47.63 | t·m | F_R·M₀ + 0.3·P_u·d (si P_u ≤ P_R/3) | NTC-M ecs. 6.4.2.2.1.a y b, p. 66
M_u / M_R | 0.49107 | ≤ 1 | Con el menor de los dos M_R. | NTC-M 6.4.2.2, p. 66
8. CORTANTE (6.5)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
V_mR — mampostería | 5.3306 | t | Suma de los tramos (sección 4). P en tensión → 0 (6.5.2.3). | NTC-M 6.5.2, p. 67
(p_h·f_yh)e · η_s · k₁ | 0.00 kg/cm² · 0.550 · 1.000 | — | (p_h·f_yh)e ≤ 0.1·f'm·f_an | NTC-M 6.5.3.4.1, p. 70
V_sR — refuerzo horizontal | 0 | t | Suma de los tramos: F_R·η·(p_h·f_yh)e·A_T. | NTC-M ec. 6.5.3.4.1.a, p. 70
Refuerzo horizontal (requisitos) | — | — | Separación, mínimo, máximo y diámetro | NTC-M 6.5.3.1 a 6.5.3.3, p. 69
V_R = V_mR + V_sR | 5.3306 | t | — | NTC-M ec. 6.5.1.1, p. 66
V_u / V_R | 2.0035 | ≤ 1 | — | NTC-M 6.5, p. 66
Qué refuerzo horizontal le falta | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56) | — | El p_h·f_yh que hace V_R = V_u con las mismas ecuaciones de 6.5.3.4. | NTC-M 6.5.3.4.1, p. 70
9. MURO SOBRE VIGA (4.1.18)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
¿Desplanta sobre viga? | SÍ — NP-29 20 × 40 cm, L_v = 3.03 m | — | Viga que no es de cimentación. | NTC-M 4.1.18.1, p. 44
H/L | 0.68289 | — | < 0.6: falta análisis muro–viga | NTC-M 4.1.18.2.1, p. 44
a = L/L_v · W_p · f_I | 1.000 · 111.4 kg/cm · 0.723 | — | W_p = P_u/A_T·t·(a⁴ − 4a³ + 8a); f_I = W_p/(W_p + 5w_u). | NTC-M ecs. 4.1.18.2.2.g y h, p. 45
K · k_c · F_CE | 5.58 · 1.00 · 5.04 | — | K = [E_m·t·L_v³/(E_f·I·f_I)]^¼; F_CE = 1.6K − 3.9 o (3.2K − 7.8)·k_c. | NTC-M ecs. 4.1.18.2.2.c a f, p. 44–45
f_CM = F_CE·P_u/A_T vs F_R·f'm | 7.5 vs 30.0 | kg/cm² | Esfuerzo en los extremos del muro. | NTC-M ec. 4.1.18.2.2.a, p. 44
L_v/h_v vs 14 y vs límite por flecha | 7.6 vs 14 · 13.6 | — | Peralte mínimo (h_v ≥ 25 cm) y flecha con cargas permanentes. | NTC-M 4.1.18.3 y 4.1.18.4, p. 46
MURO SOBRE VIGA | CUMPLE | — | — | NTC-M 4.1.18
10. RESULTADO
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Lo que no cumple | cortante; | — | — | MUROS
Pendiente o aviso | V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional; | — | — | MUROS
ESTADO | NO CUMPLE: cortante | — | — | MUROS
Cantidades | Mampostería 10.25 m² · concreto de castillos 0.124 m³ · acero de castillos 22.7 kg · refuerzo horizontal 0.0 kg | — | Estimación para presupuesto. | MUROS

## CROQUIS
CROQUIS DEL MURO
Dibuja el muro escogido en DETALLE, a escala. Se redibuja solo.
▶ Cambiar de muro (DETALLE)
Muro: CAD_PA_21 · L = 4.03 m · H = 2.75 m · t = 15 cm · NO CUMPLE: cortante
| Resultado del muro | Valor
| V_u / V_R (cortante) | 10.68 / 5.33 t = 2.00
| M_u / M_R (flexocompresión) | 18.84 / 38.37 t·m = 0.49
| P_u / P_R (compresión) | 9.0 / 117.3 t = 0.08
| Tramos que cuentan | 1 · ΣL = 4.03 m
| Castillos | 2 pzas (0 intermedios)
| Refuerzo horizontal | —
| Qué refuerzo horizontal le falta | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56)
| Muro sobre viga (4.1.18) | CUMPLE
| ESTADO | NO CUMPLE: cortante

## RESUMEN
RESUMEN — QUÉ MUROS CUMPLEN, CUÁLES NO Y POR QUÉ
Sale solo de MUROS, ENTREPISO y DISTORSIONES.
1. DATOS QUE MANDAN
Concepto | Valor
Proyecto | Casa Rocha · TIPO I · Grupo B
f'm | 50.0 kg/cm² — PENDIENTE: confirmar f'p con ensayes de piezas (2.8.1.4.3 d)
v'm | 2.00 kg/cm² — PENDIENTE: v'm provisional; estructura TIPO I, hacen falta los ensayes de muretes (2.8.2.4)
Fuerzas | CAPTURA EN MUROS
Sistema (Tabla 4.3.3) | CONFINADA DE PIEZAS HUECAS: Q = 1.5, γ_SV = 0.004
2. CONTEO
Muros capturados |  |  | 37
CUMPLE |  |  | 0
CUMPLE — PENDIENTE |  |  | 21
NO CUMPLE |  |  | 16
Peor V_u/V_R |  |  | 99 | CAD_PB_14
Peor M_u/M_R |  |  | 0.61431 | CAD_PB_09
Peor P_u/P_R |  |  | 0.43593 | CAD_PB_08
3. MUROS
Muro | Story | Dir. | L (m) | V_u (t) | V_R (t) | V_u/V_R | M_u/M_R | P_u/P_R | Muro sobre viga | ESTADO | Qué refuerzo horizontal le falta
CAD_PB_01 | N+3.00 | Y | 24.371 | 10.27 | 42.8951 | 0.23942 | 0.28797 | 0.080564 | — | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PB_02 | N+3.00 | Y | 24.371 | 11.91 | 39.6475 | 0.3004 | 0.20097 | 0.055548 | — | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PB_03 | N+3.00 | X | 2.925 | 3.97 | 3.9533 | 1.0042 | 0.11357 | 0.27115 | — | NO CUMPLE: cortante | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56)
CAD_PB_04 | N+3.00 | Y | 1.602 | 0.66 | 1.4805 | 0.4458 | 0.047997 | 0.14416 | — | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PB_05 | N+3.00 | X | 2.925 | 5.15 | 6.3057 | 0.81672 | 0.24882 | 0.32925 | — | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PB_06 | N+3.00 | X | 2.998 | 4.63 | 4.5423 | 1.0193 | 0.15746 | 0.3931 | — | NO CUMPLE: cortante | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56)
CAD_PB_07 | N+3.00 | Y | 1.002 | 1.49 | 2.268 | 0.65697 | 0.15452 | 0.30638 | — | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PB_08 | N+3.00 | X | 2.927 | 0.54 | 1.9541 | 0.27635 | 0.057733 | 0.43593 | — | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PB_09 | N+3.00 | X | 0.705 | 2.11 | 1.9541 | 1.0798 | 0.61431 | 0.38446 | — | NO CUMPLE: cortante | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56)
CAD_PB_10 | N+3.00 | Y | 5.999 | 1.87 | 9.9131 | 0.18864 | 0.11337 | 0.30236 | — | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PB_11 | N+3.00 | X | 3.925 | 4.54 | 11.1196 | 0.40829 | 0.14682 | 0.39096 | — | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PB_12 | N+3.00 | X | 3.925 | 4.03 | 9.3247 | 0.43218 | 0.17437 | 0.33588 | — | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PB_13 | N+3.00 | X | 10.45 | 6.52 | 9.6495 | 0.67568 | 0.13301 | 0.42602 | — | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PB_14 | N+3.00 | Y | 2.925 | 1.93 | 0 | 99 | 0.17773 | 0.1166 | — | NO CUMPLE: cortante; refuerzo horizontal | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56)
CAD_PB_15 | N+3.00 | X | 1.6 | 0.83 | 0 | 99 | 0.067265 | 0.023952 | — | NO CUMPLE: cortante; refuerzo horizontal | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56)
CAD_PB_16 | N+3.00 | Y | 2.925 | 1.64 | 4.0815 | 0.40182 | 0.06393 | 0.14218 | — | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PB_17 | N+3.00 | X | 1.6 | 0.86 | 0.3927 | 2.19 | 0.025049 | 0.10749 | — | NO CUMPLE: cortante | NO ALCANZA con refuerzo horizontal (haría falta más de 0.1·f'm·f_an efectivo): sube v'm con ensayes, el espesor o la longitud del muro
CAD_PA_18 | N+6.00 | Y | 19.527 | 23.74 | 30.1366 | 0.78775 | 0.094332 | 0.083341 | — | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PA_19 | N+6.00 | Y | 14.498 | 13.66 | 23.2879 | 0.58657 | 0.22947 | 0.057082 | — | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PA_20 | N+6.00 | X | 5.923 | 6.35 | 4.3144 | 1.4718 | 0.30416 | 0.04676 | PENDIENTE: H/L < 0.6, falta el análisis de interacción muro–viga (4.1.18.2.1); f_CM es estimado | NO CUMPLE: cortante | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56)
CAD_PA_21 | N+6.00 | Y | 4.027 | 10.68 | 5.3306 | 2.0035 | 0.49107 | 0.076459 | CUMPLE | NO CUMPLE: cortante | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56)
CAD_PA_22 | N+6.00 | Y | 4.95 | 1.85 | 4.032 | 0.45883 | 0.068369 | 0.060098 | PENDIENTE: H/L < 0.6, falta el análisis de interacción muro–viga (4.1.18.2.1); f_CM es estimado | CUMPLE — PENDIENTE: análisis muro–viga (H/L < 0.6); V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PA_23 | N+6.00 | X | 1.596 | 3.1 | 2.1609 | 1.4346 | 0.17783 | 0.24361 | — | NO CUMPLE: cortante | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56)
CAD_PA_24 | N+6.00 | X | 2.927 | 1.52 | 1.2211 | 1.2447 | 0.049063 | 0.069481 | — | NO CUMPLE: cortante | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56)
CAD_PA_25 | N+6.00 | X | 4.327 | 7.29 | 6.9912 | 1.0427 | 0.38908 | 0.073008 | CUMPLE | NO CUMPLE: cortante | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56)
CAD_PA_26 | N+6.00 | X | 3.428 | 9.91 | 2.4129 | 4.1071 | 0.34812 | 0.046674 | CUMPLE | NO CUMPLE: cortante | NO ALCANZA con refuerzo horizontal (haría falta más de 0.1·f'm·f_an efectivo): sube v'm con ensayes, el espesor o la longitud del muro
CAD_PA_27 | N+6.00 | Y | 5.896 | 15.35 | 7.9929 | 1.9205 | 0.35773 | 0.054422 | PENDIENTE: H/L < 0.6, falta el análisis de interacción muro–viga (4.1.18.2.1); f_CM es estimado | NO CUMPLE: cortante | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56)
CAD_PA_28 | N+6.00 | X | 2.603 | 5.27 | 3.2624 | 1.6154 | 0.34849 | 0.092812 | CUMPLE | NO CUMPLE: cortante | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56)
CAD_PA_29 | N+6.00 | X | 4.247 | 9.53 | 5.5238 | 1.7253 | 0.39989 | 0.046883 | CUMPLE | NO CUMPLE: cortante | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56)
CAD_PA_30 | N+6.00 | Y | 1.825 | 0.27 | 0.9492 | 0.28445 | 0.014276 | 0.029429 | CUMPLE | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PA_31 | N+6.00 | X | 3.427 | 4.7 | 4.2668 | 1.1015 | 0.22648 | 0.068435 | CUMPLE | NO CUMPLE: cortante | p_h·f_yh ≥ 3.0 kg/cm² → 2 alambres de 3/16" por junta cada 2 hilada(s) (p_h·f_yh = 3.56)
CAD_PA_32 | N+6.00 | X | 3.428 | 2.53 | 4.6791 | 0.54071 | 0.13487 | 0.16897 | CUMPLE | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PA_33 | N+6.00 | Y | 1.6 | 0.95 | 1.7346 | 0.54768 | 0.063004 | 0.015254 | CUMPLE | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PA_34 | N+6.00 | Y | 1.6 | 0.93 | 1.9635 | 0.47364 | 0.14536 | 0.12744 | CUMPLE | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PA_35 | N+6.00 | X | 8.85 | 2.69 | 7.5831 | 0.35474 | 0.10065 | 0.080026 | PENDIENTE: H/L < 0.6, falta el análisis de interacción muro–viga (4.1.18.2.1); f_CM es estimado | CUMPLE — PENDIENTE: análisis muro–viga (H/L < 0.6); v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PA_36 | N+6.00 | Y | 4 | 2.81 | 5.9616 | 0.47135 | 0.068517 | 0.16202 | CUMPLE | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
CAD_PA_37 | N+6.00 | X | 8.85 | 6.39 | 7.6181 | 0.8388 | 0.10643 | 0.080714 | — | CUMPLE — PENDIENTE: V_u casi todo por carga vertical; v'm provisional | NO REQUIERE: V_mR ≥ V_u
4. ENTREPISO Y DISTORSIONES
N+3.00 X | 0.8·V_u/V_R = 0.50 |  | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional
N+3.00 Y | 0.8·V_u/V_R = 0.13 |  | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional
N+6.00 X | 0.8·V_u/V_R = 0.19 |  | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional
N+6.00 Y | 0.8·V_u/V_R = 0.11 |  | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional
Distorsión SV X | relación 0.17 |  | CUMPLE
Distorsión SV Y | relación 0.01 |  | CUMPLE
Distorsión LD X | relación 0.05 |  | CUMPLE
Distorsión LD Y | relación 0.00 |  | CUMPLE
Distorsión OI X |  |  | — (sólo Grupo A)
Distorsión OI Y |  |  | — (sólo Grupo A)
5. CANTIDADES (todos los muros capturados)
Mampostería neta |  |  | 456.7525 | m²
Concreto de castillos |  |  | 8.4769 | m³
Acero de castillos |  |  | 1552.6786 | kg
Refuerzo horizontal |  |  | 0 | kg

## ENTREPISO
ENTREPISO — CORTANTE DE CADA ENTREPISO (4.1.10)
V_R = F_R·(0.5·v'm + 0.3·σ)·ΣA_T + ΣV_sR ≥ 0.8·V_u en cada dirección (ec. 4.1.12.1). ΣA_T sale de MUROS.
1. DATOS DE CADA ENTREPISO (de ETABS, V_u con factor de carga)
Story de ETABS | Nombre | W — peso arriba (t) | V_u X (t) | V_u Y (t)
N+3.00 | PB | 253 | 22.1 | 17.3
N+6.00 | PA | 139 | 12.1 | 10
¿Despreciar los muros de menos de 1 m? | NO | — | Lo recomienda el comentario de 4.1.12 | NTC-M 4.1.12, comentario, p. 41
2. REVISIÓN
Story | Dirección | ΣA_T dir. (m²) | ΣA_T total (m²) | σ (kg/cm²) | σ usado ≤ 3.33·v'm | ΣV_sR (t) | V_R (t) | V_u (t) | 0.8·V_u / V_R | ESTADO
N+3.00 | X | 3.093 | 12.1895 | 2.0756 | 2.0756 | 0 | 35.1324 | 22.1 | 0.50324 | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional
N+3.00 | Y | 9.0965 | 12.1895 | 2.0756 | 2.0756 | 0 | 103.3237 | 17.3 | 0.13395 | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional
N+6.00 | X | 5.5269 | 13.4121 | 1.0364 | 1.0364 | 0 | 50.717 | 12.1 | 0.19086 | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional
N+6.00 | Y | 7.8852 | 13.4121 | 1.0364 | 1.0364 | 0 | 72.3577 | 10 | 0.11056 | CUMPLE — PENDIENTE: v'm provisional
X
Y
X
Y

## DISTORSIONES
DISTORSIONES DE ENTREPISO — NTC-SISMO 1.7 Y TABLA 4.3.3
Pega la tabla «Story Drifts» de ETABS desde el renglón 16. Seguridad de vida: × Q·R'·FC ≤ γ_SV. Daño: ≤ γ_LD.
Revisión | Dirección | Distorsión revisada máx. | Límite | Relación | ESTADO
SV | X | 0.00066805 | 0.004 | 0.16701 | CUMPLE
SV | Y | 3.6036e-05 | 0.004 | 0.009009 | CUMPLE
LD | X | 0.000101 | 0.002 | 0.0505 | CUMPLE
LD | Y | 5e-06 | 0.002 | 0.0025 | CUMPLE
OI | X | 0 | 0.0015 | 0 | — (sólo Grupo A)
OI | Y | 0 | 0.0015 | 0 | — (sólo Grupo A)
TABLA «STORY DRIFTS» DE ETABS — CAPTURA (pegar valores) | [9 empty] | REVISIÓN DE CADA RENGLÓN
Story | Output Case | Case Type | Step Type | Direction | Drift | Label | X | Y | Z | Caso | Factor | Distorsión revisada | Límite | Relación | Estado
N+6.00 | SXLD | LinRespSpec | Max | X | 1.8e-05 | 223 | 4.33 | 1.92 |  | LD | 1 | 1.8e-05 | 0.002 | 0.009 | CUMPLE
N+6.00 | SYLD | LinRespSpec | Max | X | 1e-06 | 238 | 0 | 9.95 |  | LD | 1 | 1e-06 | 0.002 | 0.0005 | CUMPLE
N+6.00 | SYLD | LinRespSpec | Max | Y | 5e-06 | 77 | 6.42 | 6.95 |  | LD | 1 | 5e-06 | 0.002 | 0.0025 | CUMPLE
N+6.00 | SXSV | LinRespSpec | Max | X | 4.2e-05 | 223 | 4.33 | 1.92 |  | SV | 2.772 | 0.00011642 | 0.004 | 0.029106 | CUMPLE
N+6.00 | SYSV | LinRespSpec | Max | X | 3e-06 | 238 | 0 | 9.95 |  | SV | 2.772 | 8.316e-06 | 0.004 | 0.002079 | CUMPLE
N+6.00 | SYSV | LinRespSpec | Max | Y | 1.1e-05 | 77 | 6.42 | 6.95 |  | SV | 2.772 | 3.0492e-05 | 0.004 | 0.007623 | CUMPLE
N+3.00 | SXLD | LinRespSpec | Max | X | 0.000101 | 92 | 8.85 | 0 |  | LD | 1 | 0.000101 | 0.002 | 0.0505 | CUMPLE
N+3.00 | SYLD | LinRespSpec | Max | X | 1e-06 | 9 | 0 | 0 |  | LD | 1 | 1e-06 | 0.002 | 0.0005 | CUMPLE
N+3.00 | SYLD | LinRespSpec | Max | Y | 5e-06 | 300 | 8.43 | 6.95 |  | LD | 1 | 5e-06 | 0.002 | 0.0025 | CUMPLE
N+3.00 | SXSV | LinRespSpec | Max | X | 0.000241 | 92 | 8.85 | 0 |  | SV | 2.772 | 0.00066805 | 0.004 | 0.16701 | CUMPLE
N+3.00 | SYSV | LinRespSpec | Max | X | 4e-06 | 9 | 0 | 0 |  | SV | 2.772 | 1.1088e-05 | 0.004 | 0.002772 | CUMPLE
N+3.00 | SYSV | LinRespSpec | Max | Y | 1.3e-05 | 300 | 8.43 | 6.95 |  | SV | 2.772 | 3.6036e-05 | 0.004 | 0.009009 | CUMPLE
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0

## PIER_FORCES
PIER_FORCES — TABLA «PIER FORCES» DE ETABS (SE PEGA AQUÍ)
En ETABS: Display → Show Tables → Analysis Results → Wall Results → Pier Forces, unidades tonf y m, con las combinaciones de diseño. Copia la tabla SIN encabezados y pégala como valores desde B9. Las columnas deben quedar como en el renglón 8 (si tu tabla trae «Step Number» u otra columna extra, bórrala antes de pegar). Luego, en DATOS sección 8, cambia «Fuerzas de los muros» a ETABS. Las columnas grises de la derecha se calculan solas: renglón del muro en MUROS (por Story¦Pier), tipo de combinación (1 = sismo, 2 = gravedad), P a compresión positiva, ¦V2¦ y ¦M3¦. Caben 3000 renglones.
TABLA DE ETABS — CAPTURA (pegar valores) | [11 empty] | AUXILIARES (no se tocan)
Story | Pier | Output Case | Case Type | Step Type | Location | P | V2 | V3 | T | M2 | M3 | Renglón en MUROS | Tipo (1 sismo, 2 grav.) | P (compresión +) | ¦V2¦ | ¦M3¦ | #
[6 empty] | tonf | tonf | tonf | tonf·m | tonf·m | tonf·m |  |  | tonf | tonf | tonf·m
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 3
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 4
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 6
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 7
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 8
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 9
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 10
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 11
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 12
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 13
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 14
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 15
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 16
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 17
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 18
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 19
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 20
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 21
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 22
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 23
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 24
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 25
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 26
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 27
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 28
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 29
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 30
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 31
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 32
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 33
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 34
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 35
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 36
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 37
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 38
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 39
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 40
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 41
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 42
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 43
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 44
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 45
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 46
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 47
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 48
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 49
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 50
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 51
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 52
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 53
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 54
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 55
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 56
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 57
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 58
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 59
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 60
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 61
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 62
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 63
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 64
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 65
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 66
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 67
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 68
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 69
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 70
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 71
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 72
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 73
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 74
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 75
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 76
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 77
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 78
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 79
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 80
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 81
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 82
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 83
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 84
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 85
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 86
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 87
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 88
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 89
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 90
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 91
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 92
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 93
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 94
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 95
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 96
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 97
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 98
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 99
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 101
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 102
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 103
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 104
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 105
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 106
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 107
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 108
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 109
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 110
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 111
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 112
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 113
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 114
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 115
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 116
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 117
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 118
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 119
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 120
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 121
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 122
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 123
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 124
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 125
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 126
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 127
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 128
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 129
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 130
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 131
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 132
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 133
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 134
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 135
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 136
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 137
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 138
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 139
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 140
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 141
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 142
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 143
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 144
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 145
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 146
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 147
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 148
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 149
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 150
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 151
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 152
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 153
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 154
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 155
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 156
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 157
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 158
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 159
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 160
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 161
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 162
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 163
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 164
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 165
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 166
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 167
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 168
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 169
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 170
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 171
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 172
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 173
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 174
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 175
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 176
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 177
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 178
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 179
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 180
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 181
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 182
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 183
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 184
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 185
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 186
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 187
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 188
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 189
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 190
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 191
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 192
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 193
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 194
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 195
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 196
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 197
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 198
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 199
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 200
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 201
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 202
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 203
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 204
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 205
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 206
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 207
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 208
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 209
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 210
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 211
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 212
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 213
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 214
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 215
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 216
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 217
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 218
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 219
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 220
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 221
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 222
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 223
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 224
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 225
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 226
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 227
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 228
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 229
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 230
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 231
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 232
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 233
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 234
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 235
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 236
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 237
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 238
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 239
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 240
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 241
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 242
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 243
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 244
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 245
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 246
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 247
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 248
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 249
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 250
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 251
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 252
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 253
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 254
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 255
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 256
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 257
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 258
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 259
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 260
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 261
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 262
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 263
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 264
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 265
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 266
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 267
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 268
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 269
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 270
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 271
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 272
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 273
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 274
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 275
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 276
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 277
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 278
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 279
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 280
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 281
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 282
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 283
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 284
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 285
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 286
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 287
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 288
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 289
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 290
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 291
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 292
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 293
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 294
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 295
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 296
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 297
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 298
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 299
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 300
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 301
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 302
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 303
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 304
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 305
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 306
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 307
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 308
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 309
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 310
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 311
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 312
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 313
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 314
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 315
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 316
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 317
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 318
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 319
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 320
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 321
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 322
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 323
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 324
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 325
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 326
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 327
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 328
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 329
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 330
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 331
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 332
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 333
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 334
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 335
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 336
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 337
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 338
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 339
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 340
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 341
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 342
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 343
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 344
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 345
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 346
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 347
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 348
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 349
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 350
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 351
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 352
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 353
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 354
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 355
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 356
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 357
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 358
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 359
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 360
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 361
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 362
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 363
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 364
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 365
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 366
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 367
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 368
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 369
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 370
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 371
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 372
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 373
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 374
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 375
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 376
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 377
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 378
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 379
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 380
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 381
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 382
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 383
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 384
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 385
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 386
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 387
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 388
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 389
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 390
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 391
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 392
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 393
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 394
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 395
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 396
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 397
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 398
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 399
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 400
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 401
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 402
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 403
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 404
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 405
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 406
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 407
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 408
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 409
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 410
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 411
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 412
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 413
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 414
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 415
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 416
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 417
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 418
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 419
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 420
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 421
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 422
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 423
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 424
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 425
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 426
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 427
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 428
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 429
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 430
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 431
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 432
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 433
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 434
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 435
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 436
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 437
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 438
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 439
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 440
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 441
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 442
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 443
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 444
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 445
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 446
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 447
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 449
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 450
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 451
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 452
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 453
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 454
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 455
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 456
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 457
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 458
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 459
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 460
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 461
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 462
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 463
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 464
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 465
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 466
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 467
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 468
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 469
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 470
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 471
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 472
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 473
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 474
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 475
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 476
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 477
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 478
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 479
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 480
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 481
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 482
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 483
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 484
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 485
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 486
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 487
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 488
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 489
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 490
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 491
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 492
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 493
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 494
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 495
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 496
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 497
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 498
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 499
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 500
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 501
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 502
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 503
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 504
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 505
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 506
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 507
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 508
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 509
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 510
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 511
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 512
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 513
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 514
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 515
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 516
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 517
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 518
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 519
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 520
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 521
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 522
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 523
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 524
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 525
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 526
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 527
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 528
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 529
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 530
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 531
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 532
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 533
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 534
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 535
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 536
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 537
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 538
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 539
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 540
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 541
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 542
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 543
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 544
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 545
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 546
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 547
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 548
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 549
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 550
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 551
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 552
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 553
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 554
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 555
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 556
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 557
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 558
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 559
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 560
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 561
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 562
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 563
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 564
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 565
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 566
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 567
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 568
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 569
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 570
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 571
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 572
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 573
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 574
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 575
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 576
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 577
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 578
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 579
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 580
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 581
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 582
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 583
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 584
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 585
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 586
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 587
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 588
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 589
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 590
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 591
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 592
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 593
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 594
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 595
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 596
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 597
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 598
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 599
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 600
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 601
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 602
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 603
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 604
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 605
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 606
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 607
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 608
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 609
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 610
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 611
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 612
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 613
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 614
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 615
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 616
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 617
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 618
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 619
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 620
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 621
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 622
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 623
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 624
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 625
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 626
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 627
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 628
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 629
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 630
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 631
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 632
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 633
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 634
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 635
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 636
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 637
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 638
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 639
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 640
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 641
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 642
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 643
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 644
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 645
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 646
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 647
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 648
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 649
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 650
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 651
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 652
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 653
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 654
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 655
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 656
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 657
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 658
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 659
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 660
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 661
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 662
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 663
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 664
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 665
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 666
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 667
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 668
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 669
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 670
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 671
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 672
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 673
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 674
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 675
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 676
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 677
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 678
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 679
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 680
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 681
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 682
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 683
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 684
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 685
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 686
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 687
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 688
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 689
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 690
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 691
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 692
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 693
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 694
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 695
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 696
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 697
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 698
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 699
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 700
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 701
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 702
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 703
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 704
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 705
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 706
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 707
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 708
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 709
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 710
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 711
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 712
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 713
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 714
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 715
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 716
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 717
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 718
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 719
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 720
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 721
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 722
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 723
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 724
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 725
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 726
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 727
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 728
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 729
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 730
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 731
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 732
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 733
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 734
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 735
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 736
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 737
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 738
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 739
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 740
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 741
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 742
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 743
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 744
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 745
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 746
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 747
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 748
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 749
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 750
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 751
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 752
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 753
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 754
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 755
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 756
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 757
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 758
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 759
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 760
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 761
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 762
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 763
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 764
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 765
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 766
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 767
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 768
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 769
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 770
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 771
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 772
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 773
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 774
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 775
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 776
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 777
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 778
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 779
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 780
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 781
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 782
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 783
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 784
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 785
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 786
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 787
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 788
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 789
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 790
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 791
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 792
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 793
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 794
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 795
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 796
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 797
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 798
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 799
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 800
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 801
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 802
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 803
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 804
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 805
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 806
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 807
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 808
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 809
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 810
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 811
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 812
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 813
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 814
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 815
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 816
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 817
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 818
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 819
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 820
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 821
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 822
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 823
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 824
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 825
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 826
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 827
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 828
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 829
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 830
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 831
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 832
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 833
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 834
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 835
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 836
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 837
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 838
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 839
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 840
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 841
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 842
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 843
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 844
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 845
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 846
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 847
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 848
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 849
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 850
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 851
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 852
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 853
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 854
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 855
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 856
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 857
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 858
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 859
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 860
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 861
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 862
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 863
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 864
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 865
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 866
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 867
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 868
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 869
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 870
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 871
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 872
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 873
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 874
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 875
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 876
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 877
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 878
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 879
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 880
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 881
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 882
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 883
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 884
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 885
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 886
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 887
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 888
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 889
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 890
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 891
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 892
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 893
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 894
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 895
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 896
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 897
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 898
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 899
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 900
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 901
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 902
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 903
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 904
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 905
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 906
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 907
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 908
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 909
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 910
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 911
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 912
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 913
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 914
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 915
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 916
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 917
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 918
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 919
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 920
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 921
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 922
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 923
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 924
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 925
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 926
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 927
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 928
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 929
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 930
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 931
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 932
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 933
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 934
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 935
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 936
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 937
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 938
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 939
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 940
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 941
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 942
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 943
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 944
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 945
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 946
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 947
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 948
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 949
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 950
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 951
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 952
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 953
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 954
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 955
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 956
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 957
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 958
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 959
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 960
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 961
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 962
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 963
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 964
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 965
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 966
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 967
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 968
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 969
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 970
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 971
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 972
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 973
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 974
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 975
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 976
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 977
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 978
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 979
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 980
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 981
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 982
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 983
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 984
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 985
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 986
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 987
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 988
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 989
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 990
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 991
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 992
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 993
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 994
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 995
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 996
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 997
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 998
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 999
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1001
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1002
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1003
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1004
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1005
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1006
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1007
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1008
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1009
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1010
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1011
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1012
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1013
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1014
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1015
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1016
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1017
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1018
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1019
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1020
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1021
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1022
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1023
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1024
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1025
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1026
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1027
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1028
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1029
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1030
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1031
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1032
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1033
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1034
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1035
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1036
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1037
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1038
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1039
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1040
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1041
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1042
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1043
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1044
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1045
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1046
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1047
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1048
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1049
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1050
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1051
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1052
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1053
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1054
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1055
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1056
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1057
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1058
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1059
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1060
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1061
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1062
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1063
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1064
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1065
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1066
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1067
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1068
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1069
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1070
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1071
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1072
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1073
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1074
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1075
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1076
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1077
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1078
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1079
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1080
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1081
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1082
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1083
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1084
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1085
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1086
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1087
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1088
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1089
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1090
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1091
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1092
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1093
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1094
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1095
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1096
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1097
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1098
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1099
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1100
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1101
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1102
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1103
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1104
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1105
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1106
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1107
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1108
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1109
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1110
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1111
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1112
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1113
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1114
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1115
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1116
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1117
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1118
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1119
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1120
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1121
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1122
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1123
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1124
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1125
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1126
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1127
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1128
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1129
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1130
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1131
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1132
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1133
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1134
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1135
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1136
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1137
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1138
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1139
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1140
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1141
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1142
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1143
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1144
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1145
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1146
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1147
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1148
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1149
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1150
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1151
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1152
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1153
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1154
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1155
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1156
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1157
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1158
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1159
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1160
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1161
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1162
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1163
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1164
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1165
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1166
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1167
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1168
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1169
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1170
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1171
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1172
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1173
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1174
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1175
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1176
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1177
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1178
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1179
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1180
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1181
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1182
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1183
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1184
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1185
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1186
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1187
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1188
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1189
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1190
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1191
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1192
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1193
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1194
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1195
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1196
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1197
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1198
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1199
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1200
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1201
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1202
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1203
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1204
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1205
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1206
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1207
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1208
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1209
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1210
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1211
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1212
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1213
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1214
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1215
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1216
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1217
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1218
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1219
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1220
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1221
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1222
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1223
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1224
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1225
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1226
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1227
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1228
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1229
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1230
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1231
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1232
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1233
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1234
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1235
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1236
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1237
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1238
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1239
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1240
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1241
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1242
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1243
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1244
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1245
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1246
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1247
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1248
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1249
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1250
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1251
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1252
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1253
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1254
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1255
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1256
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1257
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1258
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1259
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1260
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1261
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1262
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1263
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1264
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1265
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1266
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1267
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1268
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1269
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1270
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1271
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1272
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1273
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1274
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1275
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1276
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1277
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1278
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1279
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1280
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1281
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1282
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1283
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1284
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1285
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1286
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1287
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1288
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1289
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1290
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1291
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1292
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1293
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1294
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1295
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1296
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1297
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1298
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1299
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1300
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1301
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1302
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1303
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1304
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1305
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1306
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1307
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1308
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1309
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1310
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1311
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1312
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1313
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1314
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1315
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1316
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1317
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1318
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1319
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1320
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1321
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1322
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1323
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1324
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1325
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1326
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1327
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1328
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1329
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1330
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1331
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1332
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1333
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1334
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1335
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1336
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1337
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1338
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1339
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1340
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1341
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1342
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1343
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1344
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1345
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1346
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1347
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1348
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1349
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1350
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1351
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1352
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1353
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1354
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1355
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1356
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1357
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1358
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1359
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1360
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1361
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1362
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1363
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1364
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1365
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1366
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1367
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1368
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1369
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1370
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1371
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1372
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1373
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1374
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1375
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1376
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1377
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1378
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1379
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1380
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1381
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1382
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1383
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1384
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1385
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1386
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1387
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1388
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1389
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1390
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1391
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1392
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1393
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1394
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1395
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1396
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1397
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1398
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1399
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1400
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1401
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1402
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1403
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1404
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1405
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1406
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1407
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1408
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1409
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1410
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1411
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1412
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1413
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1414
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1415
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1416
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1417
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1418
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1419
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1420
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1421
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1422
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1423
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1424
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1425
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1426
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1427
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1428
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1429
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1430
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1431
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1432
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1433
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1434
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1435
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1436
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1437
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1438
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1439
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1440
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1441
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1442
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1443
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1444
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1445
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1446
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1447
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1448
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1449
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1450
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1451
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1452
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1453
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1454
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1455
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1456
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1457
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1458
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1459
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1460
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1461
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1462
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1463
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1464
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1465
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1466
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1467
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1468
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1469
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1470
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1471
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1472
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1473
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1474
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1475
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1476
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1477
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1478
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1479
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1480
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1481
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1482
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1483
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1484
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1485
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1486
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1487
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1488
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1489
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1490
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1491
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1492
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1493
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1494
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1495
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1496
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1497
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1498
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1499
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1500
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1501
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1502
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1503
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1504
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1505
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1506
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1507
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1508
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1509
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1510
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1511
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1512
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1513
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1514
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1515
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1516
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1517
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1518
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1519
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1520
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1521
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1522
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1523
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1524
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1525
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1526
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1527
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1528
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1529
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1530
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1531
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1532
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1533
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1534
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1535
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1536
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1537
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1538
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1539
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1540
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1541
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1542
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1543
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1544
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1545
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1546
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1547
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1548
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1549
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1550
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1551
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1552
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1553
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1554
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1555
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1556
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1557
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1558
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1559
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1560
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1561
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1562
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1563
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1564
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1565
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1566
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1567
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1568
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1569
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1570
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1571
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1572
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1573
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1574
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1575
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1576
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1577
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1578
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1579
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1580
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1581
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1582
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1583
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1584
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1585
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1586
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1587
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1588
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1589
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1590
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1591
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1592
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1593
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1594
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1595
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1596
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1597
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1598
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1599
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1600
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1601
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1602
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1603
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1604
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1605
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1606
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1607
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1608
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1609
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1610
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1611
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1612
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1613
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1614
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1615
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1616
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1617
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1618
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1619
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1620
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1621
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1622
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1623
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1624
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1625
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1626
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1627
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1628
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1629
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1630
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1631
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1632
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1633
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1634
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1635
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1636
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1637
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1638
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1639
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1640
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1641
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1642
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1643
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1644
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1645
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1646
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1647
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1648
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1649
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1650
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1651
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1652
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1653
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1654
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1655
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1656
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1657
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1658
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1659
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1660
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1661
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1662
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1663
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1664
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1665
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1666
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1667
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1668
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1669
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1670
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1671
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1672
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1673
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1674
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1675
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1676
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1677
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1678
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1679
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1680
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1681
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1682
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1683
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1684
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1685
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1686
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1687
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1688
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1689
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1690
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1691
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1692
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1693
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1694
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1695
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1696
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1697
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1698
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1699
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1700
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1701
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1702
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1703
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1704
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1705
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1706
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1707
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1708
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1709
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1710
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1711
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1712
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1713
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1714
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1715
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1716
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1717
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1718
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1719
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1720
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1721
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1722
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1723
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1724
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1725
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1726
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1727
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1728
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1729
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1730
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1731
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1732
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1733
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1734
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1735
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1736
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1737
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1738
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1739
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1740
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1741
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1742
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1743
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1744
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1745
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1746
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1747
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1748
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1749
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1750
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1751
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1752
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1753
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1754
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1755
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1756
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1757
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1758
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1759
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1760
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1761
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1762
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1763
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1764
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1765
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1766
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1767
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1768
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1769
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1770
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1771
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1772
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1773
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1774
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1775
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1776
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1777
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1778
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1779
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1780
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1781
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1782
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1783
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1784
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1785
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1786
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1787
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1788
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1789
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1790
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1791
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1792
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1793
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1794
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1795
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1796
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1797
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1798
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1799
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1800
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1801
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1802
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1803
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1804
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1805
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1806
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1807
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1808
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1809
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1810
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1811
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1812
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1813
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1814
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1815
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1816
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1817
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1818
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1819
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1820
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1821
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1822
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1823
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1824
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1825
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1826
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1827
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1828
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1829
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1830
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1831
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1832
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1833
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1834
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1835
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1836
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1837
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1838
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1839
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1840
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1841
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1842
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1843
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1844
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1845
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1846
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1847
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1848
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1849
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1850
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1851
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1852
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1853
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1854
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1855
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1856
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1857
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1858
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1859
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1860
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1861
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1862
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1863
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1864
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1865
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1866
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1867
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1868
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1869
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1870
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1871
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1872
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1873
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1874
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1875
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1876
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1877
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1878
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1879
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1880
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1881
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1882
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1883
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1884
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1885
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1886
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1887
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1888
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1889
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1890
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1891
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1892
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1893
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1894
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1895
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1896
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1897
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1898
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1899
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1900
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1901
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1902
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1903
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1904
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1905
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1906
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1907
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1908
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1909
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1910
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1911
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1912
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1913
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1914
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1915
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1916
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1917
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1918
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1919
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1920
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1921
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1922
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1923
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1924
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1925
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1926
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1927
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1928
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1929
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1930
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1931
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1932
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1933
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1934
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1935
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1936
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1937
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1938
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1939
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1940
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1941
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1942
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1943
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1944
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1945
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1946
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1947
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1948
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1949
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1950
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1951
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1952
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1953
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1954
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1955
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1956
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1957
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1958
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1959
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1960
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1961
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1962
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1963
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1964
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1965
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1966
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1967
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1968
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1969
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1970
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1971
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1972
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1973
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1974
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1975
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1976
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1977
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1978
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1979
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1980
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1981
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1982
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1983
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1984
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1985
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1986
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1987
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1988
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1989
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1990
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1991
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1992
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1993
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1994
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1995
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1996
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1997
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1998
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1999
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2001
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2002
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2003
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2004
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2005
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2006
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2007
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2008
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2009
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2010
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2011
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2012
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2013
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2014
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2015
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2016
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2017
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2019
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2020
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2021
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2023
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2024
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2025
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2026
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2027
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2028
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2029
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2030
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2031
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2032
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2033
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2034
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2035
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2036
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2037
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2038
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2039
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2040
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2041
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2042
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2043
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2044
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2045
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2046
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2047
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2048
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2049
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2050
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2051
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2052
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2053
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2054
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2055
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2056
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2057
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2058
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2059
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2060
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2061
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2062
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2063
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2064
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2065
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2066
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2067
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2068
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2069
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2070
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2071
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2072
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2073
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2074
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2075
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2076
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2077
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2078
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2079
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2080
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2081
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2082
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2083
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2084
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2085
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2086
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2087
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2088
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2089
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2090
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2091
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2092
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2093
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2094
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2095
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2096
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2097
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2098
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2099
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2100
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2101
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2102
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2103
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2104
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2105
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2106
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2107
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2108
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2109
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2110
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2111
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2112
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2113
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2114
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2115
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2116
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2117
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2118
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2119
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2120
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2121
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2122
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2123
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2124
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2125
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2126
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2127
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2128
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2129
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2130
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2131
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2132
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2133
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2134
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2135
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2136
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2137
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2138
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2139
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2140
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2141
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2142
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2143
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2144
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2145
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2146
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2147
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2148
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2149
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2150
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2151
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2152
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2153
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2154
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2155
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2156
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2157
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2158
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2159
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2160
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2161
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2162
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2163
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2164
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2165
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2166
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2167
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2168
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2169
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2170
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2171
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2172
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2173
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2174
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2175
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2176
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2177
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2178
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2179
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2180
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2181
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2182
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2183
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2184
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2185
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2186
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2187
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2188
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2189
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2190
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2191
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2192
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2193
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2194
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2195
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2196
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2197
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2198
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2199
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2200
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2201
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2202
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2203
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2204
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2205
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2206
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2207
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2208
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2209
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2210
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2211
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2212
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2213
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2214
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2215
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2216
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2217
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2218
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2219
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2220
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2221
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2222
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2223
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2224
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2225
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2226
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2227
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2228
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2229
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2230
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2231
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2232
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2233
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2234
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2235
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2236
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2237
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2238
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2239
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2240
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2241
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2242
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2243
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2244
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2245
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2246
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2247
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2248
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2249
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2250
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2251
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2252
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2253
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2254
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2255
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2256
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2257
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2258
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2259
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2260
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2261
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2262
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2263
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2264
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2265
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2266
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2267
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2268
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2269
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2270
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2271
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2272
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2273
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2274
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2275
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2276
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2277
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2278
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2279
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2280
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2281
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2282
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2283
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2284
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2285
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2286
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2287
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2288
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2289
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2290
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2291
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2292
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2293
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2294
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2295
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2296
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2297
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2298
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2299
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2300
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2301
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2302
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2303
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2304
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2305
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2306
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2307
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2308
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2309
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2310
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2311
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2312
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2313
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2314
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2315
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2316
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2317
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2318
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2319
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2320
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2321
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2322
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2323
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2324
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2325
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2326
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2327
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2328
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2329
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2330
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2331
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2332
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2333
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2334
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2335
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2336
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2337
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2338
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2339
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2340
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2341
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2342
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2343
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2344
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2345
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2346
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2347
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2348
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2349
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2350
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2351
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2352
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2353
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2354
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2355
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2356
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2357
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2358
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2359
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2360
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2361
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2362
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2363
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2364
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2365
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2366
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2367
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2368
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2369
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2370
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2371
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2372
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2373
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2374
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2375
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2376
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2377
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2378
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2379
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2380
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2381
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2382
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2383
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2384
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2385
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2386
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2387
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2388
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2389
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2390
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2391
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2392
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2393
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2394
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2395
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2396
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2397
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2398
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2399
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2400
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2401
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2402
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2403
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2404
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2405
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2406
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2407
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2408
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2409
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2410
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2411
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2412
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2413
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2414
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2415
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2416
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2417
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2418
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2419
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2420
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2421
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2422
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2423
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2424
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2425
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2426
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2427
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2428
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2429
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2430
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2431
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2432
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2433
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2434
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2435
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2436
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2437
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2438
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2439
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2440
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2441
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2442
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2443
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2444
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2445
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2446
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2447
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2448
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2449
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2450
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2451
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2452
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2453
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2454
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2455
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2456
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2457
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2458
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2459
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2460
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2461
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2462
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2463
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2464
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2465
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2466
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2467
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2468
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2469
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2470
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2471
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2472
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2473
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2474
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2475
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2476
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2477
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2478
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2479
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2480
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2481
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2482
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2483
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2484
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2485
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2486
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2487
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2488
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2489
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2490
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2491
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2492
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2493
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2494
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2495
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2496
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2497
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2498
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2499
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2500
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2501
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2502
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2503
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2504
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2505
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2506
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2507
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2508
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2509
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2510
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2511
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2512
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2513
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2514
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2515
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2516
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2517
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2518
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2519
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2520
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2521
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2522
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2523
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2524
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2525
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2526
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2527
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2528
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2529
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2530
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2531
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2532
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2533
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2534
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2535
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2536
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2537
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2538
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2539
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2540
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2541
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2542
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2543
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2544
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2545
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2546
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2547
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2548
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2549
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2550
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2551
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2552
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2553
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2554
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2555
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2556
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2557
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2558
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2559
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2560
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2561
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2562
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2563
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2564
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2565
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2566
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2567
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2568
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2569
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2570
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2571
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2572
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2573
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2574
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2575
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2576
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2577
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2578
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2579
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2580
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2581
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2582
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2583
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2584
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2585
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2586
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2587
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2588
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2589
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2590
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2591
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2592
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2593
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2594
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2595
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2596
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2597
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2598
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2599
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2600
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2601
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2602
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2603
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2604
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2605
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2606
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2607
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2608
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2609
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2610
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2611
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2612
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2613
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2614
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2615
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2616
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2617
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2618
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2619
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2620
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2621
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2622
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2623
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2624
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2625
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2626
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2627
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2628
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2629
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2630
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2631
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2632
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2633
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2634
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2635
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2636
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2637
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2638
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2639
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2640
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2641
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2642
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2643
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2644
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2645
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2646
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2647
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2648
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2649
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2650
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2651
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2652
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2653
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2654
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2655
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2656
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2657
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2658
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2659
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2660
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2661
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2662
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2663
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2664
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2665
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2666
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2667
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2668
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2669
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2670
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2671
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2672
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2673
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2674
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2675
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2676
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2677
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2678
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2679
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2680
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2681
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2682
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2683
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2684
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2685
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2686
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2687
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2688
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2689
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2690
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2691
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2692
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2693
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2694
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2695
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2696
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2697
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2698
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2699
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2700
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2701
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2702
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2703
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2704
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2705
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2706
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2707
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2708
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2709
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2710
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2711
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2712
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2713
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2714
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2715
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2716
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2717
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2718
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2719
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2720
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2721
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2722
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2723
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2724
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2725
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2726
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2727
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2728
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2729
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2730
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2731
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2732
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2733
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2734
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2735
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2736
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2737
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2738
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2739
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2740
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2741
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2742
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2743
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2744
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2745
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2746
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2747
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2748
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2749
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2750
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2751
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2752
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2753
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2754
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2755
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2756
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2757
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2758
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2759
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2760
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2761
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2762
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2763
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2764
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2765
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2766
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2767
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2768
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2769
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2770
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2771
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2772
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2773
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2774
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2775
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2776
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2777
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2778
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2779
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2780
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2781
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2782
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2783
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2784
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2785
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2786
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2787
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2788
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2789
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2790
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2791
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2792
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2793
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2794
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2795
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2796
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2797
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2798
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2799
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2800
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2801
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2802
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2803
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2804
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2805
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2806
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2807
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2808
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2809
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2810
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2811
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2812
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2813
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2814
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2815
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2816
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2817
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2818
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2819
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2820
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2821
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2822
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2823
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2824
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2825
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2826
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2827
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2828
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2829
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2830
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2831
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2832
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2833
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2834
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2835
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2836
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2837
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2838
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2839
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2840
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2841
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2842
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2843
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2844
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2845
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2846
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2847
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2848
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2849
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2850
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2851
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2852
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2853
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2854
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2855
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2856
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2857
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2858
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2859
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2860
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2861
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2862
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2863
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2864
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2865
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2866
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2867
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2868
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2869
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2870
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2871
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2872
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2873
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2874
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2875
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2876
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2877
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2878
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2879
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2880
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2881
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2882
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2883
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2884
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2885
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2886
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2887
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2888
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2889
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2890
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2891
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2892
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2893
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2894
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2895
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2896
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2897
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2898
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2899
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2900
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2901
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2902
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2903
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2904
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2905
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2906
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2907
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2908
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2909
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2910
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2911
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2912
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2913
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2914
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2915
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2916
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2917
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2918
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2919
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2920
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2921
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2922
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2923
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2924
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2925
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2926
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2927
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2928
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2929
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2930
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2931
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2932
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2933
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2934
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2935
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2936
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2937
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2938
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2939
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2940
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2941
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2942
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2943
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2944
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2945
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2946
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2947
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2948
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2949
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2950
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2951
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2952
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2953
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2954
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2955
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2956
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2957
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2958
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2959
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2960
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2961
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2962
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2963
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2964
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2965
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2966
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2967
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2968
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2969
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2970
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2971
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2972
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2973
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2974
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2975
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2976
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2977
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2978
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2979
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2980
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2981
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2982
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2983
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2984
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2985
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2986
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2987
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2988
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2989
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2990
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2991
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2992
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2993
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2994
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2995
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2996
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2997
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2998
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2999
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 3000

## REFERENCIAS
REFERENCIAS — QUÉ NORMA, QUÉ INCISO Y QUÉ PÁGINA CHECAR
Páginas impresas de las Normas Técnicas Complementarias 2023 de la CDMX (Gaceta Oficial). Se cita el inciso, que no cambia entre tirajes.
NTC-Mampostería 2023
Norma | Inciso | Qué se usa | Página impresa
NTC-Mampostería 2023 | 1.6.1 y 1.6.2 | Clasificación Tipo I / Tipo II | 15
NTC-Mampostería 2023 | 2.1.2 | Resistencia de las piezas f'p (ensayes) | 18
NTC-Mampostería 2023 | 2.8.1.3 | f'm de ensayes de pilas, ec. 2.8.1.3.7 | 23
NTC-Mampostería 2023 | 2.8.1.4 (tablas 2.8.1.4.1 y 2.8.1.4.2) | f'm a partir de f'p y el mortero | 24
NTC-Mampostería 2023 | 2.8.1.4.3 | Condiciones para usar las tablas de f'm | 25
NTC-Mampostería 2023 | 2.8.2.1 y 2.8.2.4 | v'm: 9 muretes, ec. 2.8.2.4.6 | 25
NTC-Mampostería 2023 | 2.8.5.4 | Módulo de elasticidad E_m | 27
NTC-Mampostería 2023 | 3.1.2.3.1 | Factor F_E por excentricidad y esbeltez | 32
NTC-Mampostería 2023 | 4.1.6 | Factores de resistencia | 39
NTC-Mampostería 2023 | 4.1.10 a 4.1.12 | Cortante resistente de entrepiso, ec. 4.1.12.1 | 40
NTC-Mampostería 2023 | 4.1.18 | Muros sobre vigas: f_CM, flecha y peralte mínimo | 44
NTC-Mampostería 2023 | 4.2.2.1.2 | Diámetro de varillas en castillos y dalas | 47
NTC-Mampostería 2023 | 4.2.2.2.1 | Diámetro del refuerzo horizontal | 47
NTC-Mampostería 2023 | 4.2.4.1.1 | Recubrimientos en castillos y dalas | 49
NTC-Mampostería 2023 | 6.1.3 | Espesor mínimo y H/t ≤ 25 | 60
NTC-Mampostería 2023 | 6.2.1.1 y 6.2.1.2 | Castillos y dalas: dónde van y dimensiones | 60
NTC-Mampostería 2023 | 6.2.1.3.1 | f'c de castillos y dalas | 61
NTC-Mampostería 2023 | 6.2.2.2 y 6.2.2.3 | A_s mínima y estribos | 62
NTC-Mampostería 2023 | 6.2.3.2 | Estribos a h_c/2 en H₀ | 62
NTC-Mampostería 2023 | 6.2.5 | Muros con aberturas | 64
NTC-Mampostería 2023 | 6.4.1.1 | Compresión P_R | 65
NTC-Mampostería 2023 | 6.4.2.2 | Flexocompresión, método optativo | 66
NTC-Mampostería 2023 | 6.5.1.3 | P en tensión: el refuerzo toma todo el cortante | 67
NTC-Mampostería 2023 | 6.5.2.1 a 6.5.2.4 | V_mR y factor f | 67
NTC-Mampostería 2023 | 6.5.3 | Refuerzo horizontal en juntas | 69
NTC-Mampostería 2023 | 6.5.3.4.1 | V_sR y eficiencia η | 70
NTC-Mampostería 2023 | 6.5.4 | Malla de alambre soldado | 71
NTC-Mampostería 2023 | 12.2.3 | f'm y v'm de estructuras Tipo II | 105
NTC-Sismo 2023
Norma | Inciso | Qué se usa | Página impresa
NTC-Sismo 2023 | 1.7 | Revisión de desplazamientos laterales (seguridad de vida, ocupación inmediata, daño) | 29
NTC-Sismo 2023 | 4.3.3 (Tabla 4.3.3) | Q, γ_SV y γ_OI de mampostería | 60
NTC-Criterios y Acciones 2023
Norma | Inciso | Qué se usa | Página impresa
NTC-Criterios y Acciones 2023 | 3.4.1 | Factores de carga | 7

## TABLAS
TABLAS — VARILLAS, MALLAS, RESISTENCIAS DE LA NTC Y LISTAS
Todas las hojas leen de aquí con INDEX/MATCH. Los valores son los de la NTC-Mampostería 2023 y la NTC-Sismo 2023 (CDMX); no se tocan.
A. VARILLAS Y ALAMBRES
Varilla corrugada NMX-C-407-ONNCCE y alambre corrugado laminado en frío. Las varillas se escogen por su número (2, 2.5, 3, 4 …); los alambres por su nombre.
Designación | d_b (cm) | Área (cm²) | kg/m |  | Uso
2 | 0.635 | 0.32 | 0.249 |  | Alambrón No. 2 (1/4"): estribos de castillos y dalas; también sirve en juntas (6.4 mm ≤ 0.75·h_j sólo con juntas ≥ 9 mm)
2.5 | 0.794 | 0.49 | 0.388 |  | No. 2.5 (5/16"): estribos
3 | 0.953 | 0.71 | 0.56 |  | No. 3 (3/8"): castillos y dalas
4 | 1.27 | 1.27 | 0.994 |  | No. 4 (1/2")
5 | 1.588 | 1.99 | 1.552 |  | No. 5 (5/8")
6 | 1.905 | 2.87 | 2.235 |  | No. 6 (3/4")
8 | 2.54 | 5.07 | 3.973 |  | No. 8 (1")
5/32 in | 0.397 | 0.124 | 0.097 |  | Alambre corrugado laminado en frío de 5/32" (4.0 mm), para juntas
3/16 in | 0.476 | 0.178 | 0.14 |  | Alambre corrugado laminado en frío de 3/16" (4.8 mm), para juntas
B. MALLAS ELECTROSOLDADAS (refuerzo horizontal con mortero, 6.5.4)
A_s horizontal por metro de altura de una cara (alambres @ 15.24 cm). Malla en las dos caras = 2 «caras» en MUROS.
Designación | Ø alambre (mm) | A_s horizontal (cm²/m) | kg/m²
6x6-10/10 | 3.43 | 0.61 | 0.95
6x6-8/8 | 4.11 | 0.87 | 1.37
6x6-6/6 | 4.88 | 1.23 | 1.93
6x6-4/4 | 5.72 | 1.69 | 2.65
C. f'm DE PIEZAS DE CONCRETO — TABLA 2.8.1.4.1 (NTC-M p. 24)
f'm sobre área bruta en kg/cm² según f'p de la pieza; valores intermedios se interpolan. f'p de 60 y 75 sólo para piezas huecas.
f'p (kg/cm²) | Mortero I | Mortero II
60 | 25 | 20
75 | 40 | 35
100 | 50 | 45
150 | 75 | 60
200 | 100 | 90
D. f'm DE PIEZAS DE ARCILLA — TABLA 2.8.1.4.2 (NTC-M p. 25)
f'p (kg/cm²) | Mortero I | Mortero II
60 | 20 | 20
75 | 30 | 30
100 | 40 | 40
150 | 60 | 60
200 | 80 | 70
300 | 120 | 90
E. PIEZAS — MATERIAL Y VALORES PARA ESTRUCTURAS TIPO II (TABLAS 12.2.3.1.2 Y 12.2.3.2.2, NTC-M p. 105)
Los valores de Tipo II sólo valen si la estructura es Tipo II (1.6.1) y se cumplen a) a c) de 2.8.1.4.3.
Pieza | Material | ¿Hueca? | f'm Tipo II (kg/cm²) | v'm Tipo II (kg/cm²)
BLOQUE DE CONCRETO HUECO | CONCRETO | SÍ | 15 | 2
BLOQUE DE CONCRETO MACIZO | CONCRETO | NO | 15 | 2
TABICÓN (TABIQUE DE CONCRETO) | CONCRETO | NO | 15 | 2
TABIQUE DE ARCILLA MACIZO ARTESANAL | ARCILLA | NO | 15 | 2
TABIQUE DE ARCILLA EXTRUIDO HUECO | ARCILLA | SÍ | 20 | 2
F. FACTOR DE COMPORTAMIENTO Y DISTORSIONES LÍMITE — TABLA 4.3.3 DE LA NTC-SISMO (p. 60)
Para edificios de hasta 6 niveles. «Con refuerzo horizontal» sólo si TODOS los muros estructurales lo llevan [2]. Piezas huecas confinadas: no se permiten en el Grupo A [3].
Estructuración | Q | γ_SV | γ_OI
CONFINADA DE PIEZAS MACIZAS CON REFUERZO HORIZONTAL | 2 | 0.01 | 0.0015
CONFINADA DE PIEZAS MACIZAS | 2 | 0.005 | 0.0015
CONFINADA DE PIEZAS HUECAS CON REFUERZO HORIZONTAL | 2 | 0.008 | 0.0015
CONFINADA DE PIEZAS HUECAS | 1.5 | 0.004 | 0.0015
G. LISTAS DE LOS SELECTORES
LST_SINO | LST_GRUPO | LST_USO | LST_MORT | LST_FMSRC | LST_VMSRC
SÍ | A | HABITACIÓN UNIFAMILIAR | I | TABLA (2.8.1.4) | ENSAYES DE MURETES (2.8.2.4)
NO | B | HABITACIÓN PLURIFAMILIAR | II | ENSAYES DE PILAS (2.8.1.3) | TIPO II (TABLA 12.2.3.2.2)
|  | SERVICIOS | III | TIPO II (TABLA 12.2.3.1.2) | PROVISIONAL (CAPTURA)
INDUSTRIA
INFRAESTRUCTURA
AGRÍCOLA, PECUARIO O FORESTAL
OTRO
LST_FSRC | LST_DIR | LST_POS | LST_VANO | LST_RH | LST_CLASE
CAPTURA EN MUROS | X | EXTREMO | PUERTA | NINGUNO | 1
ETABS (PIER_FORCES) | Y | INTERIOR | VENTANA | VARILLA EN JUNTAS | 2
MALLA
ESCALERILLA

## CROQUIS_DATOS
COORDENADAS DE LOS DIBUJOS DE LA HOJA CROQUIS (las genera el libro; no se tocan)
Cada par de columnas es un trazo continuo; las filas que sobran repiten el último punto y un trazo que no aplica se manda a −1000 (fuera del dibujo). Columnas B a H: los castillos del muro (tramo, posición del centro y ancho) y la altura de cada estribo.
k | castillo q | tramo | m en el tramo | centro s (cm) | ancho (cm) | ¿se dibuja? | z del estribo k (cm) | z de anclaje (cm) | Acast x | Acast y | Acvar x | Acvar y | Acest x | Acest y | Arh x | Arh y | Advar x | Advar y | Adest x | Adest y | Adala x | Adala y | Abvar x | Abvar y | Avvar x | Avvar y | Abase x | Abase y | Aviga x | Aviga y | Aapo0 x | Aapo0 y | Aapo1 x | Aapo1 y | Av1 x | Av1 y | Avx1 x | Avx1 y | Acer1 x | Acer1 y | Arep1 x | Arep1 y | Av2 x | Av2 y | Avx2 x | Avx2 y | Acer2 x | Acer2 y | Arep2 x | Arep2 y | Av3 x | Av3 y | Avx3 x | Avx3 y | Acer3 x | Acer3 y | Arep3 x | Arep3 y | Av4 x | Av4 y | Avx4 x | Avx4 y | Acer4 x | Acer4 y | Arep4 x | Arep4 y | Amuro x | Amuro y | Bmuro x | Bmuro y | Bdala x | Bdala y | Bbase x | Bbase y | Bviga x | Bviga y | Bh1 x | Bh1 y | Bh2 x | Bh2 y | Bh3 x | Bh3 y | Bh4 x | Bh4 y | Bh5 x | Bh5 y | Bha1 x | Bha1 y | Bhd1 x | Bhd1 y | Bv1 x | Bv1 y | Bvl1 x | Bvl1 y | Bha2 x | Bha2 y | Bhd2 x | Bhd2 y | Bv2 x | Bv2 y | Bvl2 x | Bvl2 y | Bha3 x | Bha3 y | Bhd3 x | Bhd3 y | Bv3 x | Bv3 y | Bvl3 x | Bvl3 y | Bha4 x | Bha4 y | Bhd4 x | Bhd4 y | Bv4 x | Bv4 y | Bvl4 x | Bvl4 y | Bc0 x | Bc0 y | Bc1 x | Bc1 y | Bc2 x | Bc2 y | Bc3 x | Bc3 y | Bc4 x | Bc4 y | Bc5 x | Bc5 y | Bc6 x | Bc6 y | Bc7 x | Bc7 y | Bc8 x | Bc8 y | BcL x | BcL y | BcH x | BcH y | Bchd x | Bchd y | Bca1 x | Bca1 y | Bca2 x | Bca2 y | Bca3 x | Bca3 y | Bca4 x | Bca4 y | Bkpos x | Bkpos y | Bcrit x | Bcrit y | Pt1 x | Pt1 y | Pm1 x | Pm1 y | Ptl1 x | Ptl1 y | Pt2 x | Pt2 y | Pm2 x | Pm2 y | Ptl2 x | Ptl2 y | Pt3 x | Pt3 y | Pm3 x | Pm3 y | Ptl3 x | Ptl3 y | Pt4 x | Pt4 y | Pm4 x | Pm4 y | Ptl4 x | Ptl4 y | Pt5 x | Pt5 y | Pm5 x | Pm5 y | Ptl5 x | Ptl5 y | Pcast x | Pcast y | Pvar x | Pvar y | Pc0 x | Pc0 y | Pc1 x | Pc1 y | Pc2 x | Pc2 y | Pc3 x | Pc3 y | Pc4 x | Pc4 y | Pc5 x | Pc5 y | Pc6 x | Pc6 y | Pc7 x | Pc7 y | Pc8 x | Pc8 y | PcL x | PcL y | Pct x | Pct y | Sc x | Sc y | Sce x | Sce y | Scv x | Scv y | Sch x | Sch y | Scb x | Scb y | Sm x | Sm y | Sd x | Sd y | Sde x | Sde y | Sdv x | Sdv y | Sdb x | Sdb y | Sdh x | Sdh y | Src x | Src y
1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 15 | 1 | 7.5 | -16.8885 | 25.6577 | 7.3358 | 26.0339 | 42.6238 | 25.6577 | 40.5821 | -1000 | -1000 | 25.8995 | 40.9583 | 27.976 | 40.5821 | 25.6577 | 40.5821 | 25.8995 | 5.2941 | 38.0132 | 2.8762 | 25.6577 | 4.9179 | 37.7714 | 2.5 | 37.7714 | 2.5 | 74.3423 | 2.5 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 25.6577 | 7.3358 | 32.3676 | 13.7015 | 32.3676 | 39.1493 | 32.3676 | 11.8507 | 41.6399 | 10 | 32.3676 | 37.5493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 32.3676 | 1.6 | 28.4676 | 13.7015 | 70.7324 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 33.0616 | 42.5 | 30.0542 | 26.4254 | 6 | 9.5 | -1000 | -1000 | 52 | 17.2 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 6 | 9.5 | 6.7108 | 10.4335 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 6 | 1.1 | 2.6 | 9.5 | 8 | 12 | 12.2294 | 24.0287 | 10.8104 | 14.8104 | 8 | 8.1 | 4.3 | 12 | 48.6452 | 12 | 62.1935 | 12 | 66.4229 | 28.5448 | 65.0039 | 14.8104 | 62.1935 | 8.1 | 78.0419 | 12 | 14.7742 | 35.0645
2 | 2 | 1 | 2 | 395.2 | 15 | 1 | 15 | -36.8885 | 25.6577 | 40.5821 | 26.0339 | 5.2941 | 25.6577 | 8.2425 | -1000 | -1000 | 74.1005 | 40.9583 | 27.976 | 43 | 74.3423 | 40.5821 | 74.1005 | 5.2941 | 74.1005 | 2.8762 | 74.3423 | 4.9179 | 74.3423 | 2.5 | 36.5625 | 0.80746 | 73.1334 | 0.80746 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 74.3423 | 7.3358 | 69.6324 | 13.7015 | 69.6324 | 39.1493 | 69.6324 | 11.8507 | 69.6324 | 10 | 33.9676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 32.3676 | 3.4 | 30.2676 | 13.7015 | 72.5324 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 68.9384 | 42.5 | 71.9458 | 26.4254 | 98 | 9.5 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | 9.4269 | 9.5 | 8.716 | 10.4335 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 6 | 2.9 | 4.4 | 9.5 | 21.5484 | 12 | 9.5197 | 24.0287 | 18.738 | 14.8104 | 8 | 9.9 | 5.7 | 12 | 21.5484 | 12 | 75.7419 | 12 | 63.7132 | 28.5448 | 72.9315 | 14.8104 | 62.1935 | 9.9 | 79.4419 | 12
3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | -16.8885 | 27.4711 | 40.5821 | 27.095 | 5.2941 | 27.4711 | 8.2425 | -1000 | -1000 | 74.1005 | 42.6238 | 30.2943 | 43 | 74.3423 | 43 | 74.1005 | 6.9597 |  |  | 74.3423 | 7.3358 | 74.3423 | 7.3358 | 38.9804 | 0.80746 | 75.5513 | 0.80746 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 74.3423 | 40.5821 | 69.6324 | 39.1493 | 69.6324 | 41 | 69.6324 | 13.7015 | 69.6324 | 13.7015 | 35.5676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 32.3676 | 2.5 | 29.3676 | 13.7015 | 71.6324 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 68.9384 | 42.5 |  |  | 98 | 14 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | 9.4269 | 14 | 8.716 | 13.0665 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 6 | 2 | 3.5 | 9.5 | 21.5484 | 25.5484 | 9.5197 | 13.5197 | 18.738 | 22.738 | 8 | 9 | 5 | 12 | 21.5484 | 25.5484 | 75.7419 | 30.0645 | 63.7132 | 13.5197 | 72.9315 | 27.2541 | 62.1935 | 9 | 78.7419 | 12
4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | -16.8885 | 27.4711 | 7.3358 | 27.095 | 42.6238 | 27.4711 | 9.1493 | -1000 | -1000 | 25.8995 | 42.6238 | 30.2943 | 40.5821 | 25.6577 | 43 | 25.8995 | 6.9597 |  |  | 25.6577 | 7.3358 | 37.7714 | 7.3358 | 37.7714 | 2.5 | 74.3423 | 2.5 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 25.6577 | 40.5821 | 32.3676 | 39.1493 | 32.3676 | 41 | 32.3676 | 13.7015 | 41.6399 | 13.7015 | 32.3676 | 35.9493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 51 | 2.5 | 29.3676 | 26.4254 | 71.6324 | 40.0746 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 68.9384 | 42.5 |  |  | 6 | 14 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | 6 | 14 | 6.7108 | 13.0665 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 52 | 2 | 3.5 | 11.75 | 8 | 25.5484 | 20.0287 | 13.5197 | 10.8104 | 22.738 | 14.7742 | 9 | 5 | 18.7742 | 48.6452 | 25.5484 | 62.1935 | 30.0645 | 74.2223 | 13.5197 | 65.0039 | 27.2541 | 68.9677 | 9 | 78.7419 | 21.0323
5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | -16.8885 | 72.5289 | 7.3358 | 72.905 | 42.6238 | 25.6577 | 9.1493 | -1000 | -1000 |  |  | 32.6126 | 40.5821 | 25.6577 | 40.5821 |  |  |  |  | 25.6577 | 4.9179 | 37.7714 | 2.5 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 25.6577 | 7.3358 | 32.3676 | 13.7015 | 32.3676 | 39.1493 | 32.3676 | 11.8507 | 41.6399 | 10 | 32.3676 | 34.3493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 69.6324 | 2.5 | 29.3676 | 39.1493 | 71.6324 | 41 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 68.9384 | 42.5 |  |  | 6 | 9.5 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  | 6 | 9.5 | 95.284 | 10.4335 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 98 | 2 | 3.5 | 14 | 8 | 12 | 20.0287 | 24.0287 | -1000 | -1000 | 21.5484 | 9 | 5 | 25.5484 |  |  | 62.1935 | 12 | 74.2223 | 28.5448 | -1000 | -1000 | 75.7419 | 9 | 78.7419 | 30.0645
6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | -16.8885 | 72.5289 | 40.5821 | 72.905 | 2.8762 | 25.6577 | 10.056 | -1000 | -1000 |  |  | 32.6126 | 43 | [56 empty] | 37.1676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 69.6324 | 3.4 | 30.2676 | 39.1493 | 72.5324 | 41 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 68.9384 | 42.5 | [32 empty] | 94.5731 | 9.5 | 97.2892 | 10.4335 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 98 | 2.9 | 4.4 | 14 |  |  | 9.5197 | 24.0287 | -1000 | -1000 | 21.5484 | 9.9 | 5.7 | 25.5484 |  |  |  |  | 63.7132 | 28.5448 | -1000 | -1000 | 75.7419 | 9.9 | 79.4419 | 30.0645
7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | -16.8885 | 74.3423 | 40.5821 | 73.9661 | 2.8762 | 27.4711 | 10.056 | -1000 | -1000 |  |  | 34.9309 | 43 | [56 empty] | 38.7676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 69.6324 | 1.6 | 28.4676 | 39.1493 | 70.7324 | 41 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 68.9384 | 42.5 | [32 empty] | 98 | 9.5 | 97.2892 | 13.0665 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 98 | 1.1 | 2.6 | 14 |  |  | 9.5197 | 20.8674 | -1000 | -1000 | 21.5484 | 8.1 | 4.3 | 25.5484 |  |  |  |  | 63.7132 | 25.3835 | -1000 | -1000 | 75.7419 | 8.1 | 78.0419 | 30.0645
8 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82 | -16.8885 | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 10.9627 | -1000 | -1000 |  |  | 34.9309 | 40.5821 | [56 empty] | 32.3676 | 32.7493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [36 empty] | 68.9384 | 42.5 | [32 empty] | 98 | 14 | 95.284 | 13.0665 | [24 empty] | 12.681 | 23.5771 | -1000 | -1000 | [8 empty] | 66.8745 | 28.0932 | -1000 | -1000
9 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | -16.8885 | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 25.6577 | 10.9627 | -1000 | -1000 |  |  | 37.2493 | 40.5821 | [56 empty] | 32.3676 | 31.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [36 empty] | 68.9384 | 42.5 | [32 empty] | 94.5731 | 14 | -1000 | -1000
10 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 119 | -16.8885 | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 25.6577 | 11.8694 | -1000 | -1000 |  |  | 37.2493 | 43 | [56 empty] | 40.3676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [36 empty] | 68.9384 | 42.5 | [32 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
11 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | -16.8885 | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 11.8694 | -1000 | -1000 |  |  | 39.5676 | 43 | [56 empty] | 41.9676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [36 empty] | 68.9384 | 42.5 | [32 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
12 | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 156 | -16.8885 | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 12.7761 | -1000 | -1000 |  |  | 39.5676 | 40.5821 | [56 empty] | 32.3676 | 29.5493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [36 empty] | 68.9384 | 42.5 | [32 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
13 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 174.5 | -16.8885 | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 25.6577 | 12.7761 | -1000 | -1000 |  |  | 41.8859 | 40.5821 | [56 empty] | 32.3676 | 27.9493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [36 empty] | 68.9384 | 42.5 | [32 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
14 | 14 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 193 | -16.8885 | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 25.6577 | 15.0127 | -1000 | -1000 |  |  | 41.8859 | 43 | [56 empty] | 43.5676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [36 empty] | 68.9384 | 42.5 | [32 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
15 | 15 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 211.5 | -16.8885 | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 15.0127 | -1000 | -1000 |  |  | 44.2042 | 43 | [56 empty] | 45.1676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [36 empty] | 68.9384 | 42.5 | [32 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
16 | 16 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 230 | -16.8885 | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 17.2493 | -1000 | -1000 |  |  | 44.2042 | 40.5821 | [56 empty] | 32.3676 | 26.3493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [36 empty] | 68.9384 | 42.5 | [32 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
17 | [6 empty] | 237.5 |  | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 25.6577 | 17.2493 | -1000 | -1000 |  |  | 46.5225 | 40.5821 | [56 empty] | 32.3676 | 24.7493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
18 | [6 empty] | 245 |  | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 25.6577 | 19.4858 | -1000 | -1000 |  |  | 46.5225 | 43 | [56 empty] | 46.7676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
19 | [6 empty] | 252.5 |  | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 19.4858 | -1000 | -1000 |  |  | 48.8408 | 43 | [56 empty] | 48.3676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
20 | [6 empty] | 260 |  | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 21.7224 | -1000 | -1000 |  |  | 48.8408 | 40.5821 | [56 empty] | 32.3676 | 23.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
21 | [6 empty] | 267.5 |  | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 25.6577 | 21.7224 | -1000 | -1000 |  |  | 51.1592 | 40.5821 | [56 empty] | 32.3676 | 21.5493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
22 | [6 empty] | 275 |  | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 25.6577 | 23.959 | -1000 | -1000 |  |  | 51.1592 | 43 | [56 empty] | 49.9676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
23 | [6 empty] | 282.5 |  | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 23.959 | -1000 | -1000 |  |  | 53.4775 | 43 | [56 empty] | 51.5676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
24 | [6 empty] | 290 |  | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 26.1955 | -1000 | -1000 |  |  | 53.4775 | 40.5821 | [56 empty] | 32.3676 | 19.9493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
25 | [6 empty] | 297.5 |  | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 25.6577 | 26.1955 | -1000 | -1000 |  |  | 55.7958 | 40.5821 | [56 empty] | 32.3676 | 18.3493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
26 | [6 empty] | 305 |  | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 25.6577 | 28.4321 | -1000 | -1000 |  |  | 55.7958 | 43 | [56 empty] | 53.1676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
27 | [6 empty] | 312.5 |  | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 28.4321 | -1000 | -1000 |  |  | 58.1141 | 43 | [56 empty] | 54.7676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
28 | [6 empty] | 320 |  | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 30.6687 | -1000 | -1000 |  |  | 58.1141 | 40.5821 | [56 empty] | 32.3676 | 16.7493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
29 | [6 empty] | 327.5 |  | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 25.6577 | 30.6687 | -1000 | -1000 |  |  | 60.4324 | 40.5821 | [56 empty] | 32.3676 | 15.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
30 | [6 empty] | 335 |  | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 25.6577 | 32.9052 | -1000 | -1000 |  |  | 60.4324 | 43 | [56 empty] | 56.3676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
31 | [6 empty] | 342.5 |  | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 32.9052 | -1000 | -1000 |  |  | 62.7507 | 43 | [56 empty] | 57.9676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
32 | [6 empty] | 350 |  | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 35.1418 | -1000 | -1000 |  |  | 62.7507 | 40.5821 | [56 empty] | 32.5199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
33 | [6 empty] | 357.5 |  | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 25.6577 | 35.1418 | -1000 | -1000 |  |  | 65.0691 | 40.5821 | [56 empty] | 34.1199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
34 | [6 empty] | 365 |  | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 25.6577 | 36.0485 | -1000 | -1000 |  |  | 65.0691 | 43 | [56 empty] | 59.5676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
35 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 36.0485 | -1000 | -1000 |  |  | 67.3874 | 43 | [56 empty] | 61.1676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
36 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 36.9552 | -1000 | -1000 |  |  | 67.3874 | 40.5821 | [56 empty] | 35.7199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
37 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 25.6577 | 36.9552 | -1000 | -1000 |  |  | 69.7057 | 40.5821 | [56 empty] | 37.3199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
38 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 25.6577 | 37.8619 | -1000 | -1000 |  |  | 69.7057 | 43 | [56 empty] | 62.7676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
39 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 37.8619 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 43 | [56 empty] | 64.3676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
40 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 38.7687 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 38.9199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
41 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 25.6577 | 38.7687 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 40.5199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
42 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 25.6577 | 39.6754 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 65.9676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
43 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 39.6754 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 67.5676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
44 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 42.1199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
45 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 43.7199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
46 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.1676 | 39.1493 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
47 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 38.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
48 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 45.3199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
49 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 46.9199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
50 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 36.414 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
51 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 34.814 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
52 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 48.5199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
53 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 50.1199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
54 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 33.214 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
55 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 31.614 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
56 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 51.7199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
57 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 53.3199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
58 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 30.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
59 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 28.414 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
60 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 54.9199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
61 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 56.5199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
62 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 26.814 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
63 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 25.214 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
64 | [8 empty] | 74.3423 | 7.3358 | 73.9661 | 42.6238 | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 58.1199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5 | -1000 | -1000
65 | [12 empty] | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 59.7199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5
66 | [12 empty] | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 23.614 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5
67 | [12 empty] | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 22.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5
68 | [12 empty] | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 61.3199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5
69 | [12 empty] | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 62.9199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5
70 | [12 empty] | 27.4711 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 20.414 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5
71 | [12 empty] | 72.5289 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 18.814 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5
72 | [12 empty] | 72.5289 | 8.2425 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 64.5199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5
73 | [12 empty] | 74.3423 | 8.2425 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 66.1199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5
74 | [12 empty] | 74.3423 | 9.1493 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 17.214 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5
75 | [12 empty] | 72.5289 | 9.1493 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 15.614 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5
76 | [12 empty] | 72.5289 | 10.056 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 67.7199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5
77 | [12 empty] | 74.3423 | 10.056 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.3199 | 13.7015 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5
78 | [12 empty] | 74.3423 | 10.9627 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5
79 | [12 empty] | 72.5289 | 10.9627 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5
80 | [12 empty] | 72.5289 | 11.8694 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | [70 empty] | 94.5731 | 9.5
81 | [12 empty] | 74.3423 | 11.8694 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
82 | [12 empty] | 74.3423 | 12.7761 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
83 | [12 empty] | 72.5289 | 12.7761 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
84 | [12 empty] | 72.5289 | 15.0127 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
85 | [12 empty] | 74.3423 | 15.0127 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
86 | [12 empty] | 74.3423 | 17.2493 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
87 | [12 empty] | 72.5289 | 17.2493 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
88 | [12 empty] | 72.5289 | 19.4858 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
89 | [12 empty] | 74.3423 | 19.4858 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
90 | [12 empty] | 74.3423 | 21.7224 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
91 | [12 empty] | 72.5289 | 21.7224 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
92 | [12 empty] | 72.5289 | 23.959 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
93 | [12 empty] | 74.3423 | 23.959 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
94 | [12 empty] | 74.3423 | 26.1955 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
95 | [12 empty] | 72.5289 | 26.1955 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
96 | [12 empty] | 72.5289 | 28.4321 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
97 | [12 empty] | 74.3423 | 28.4321 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
98 | [12 empty] | 74.3423 | 30.6687 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
99 | [12 empty] | 72.5289 | 30.6687 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
100 | [12 empty] | 72.5289 | 32.9052 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
101 | [12 empty] | 74.3423 | 32.9052 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
102 | [12 empty] | 74.3423 | 35.1418 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
103 | [12 empty] | 72.5289 | 35.1418 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
104 | [12 empty] | 72.5289 | 36.0485 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
105 | [12 empty] | 74.3423 | 36.0485 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
106 | [12 empty] | 74.3423 | 36.9552 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
107 | [12 empty] | 72.5289 | 36.9552 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
108 | [12 empty] | 72.5289 | 37.8619 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
109 | [12 empty] | 74.3423 | 37.8619 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
110 | [12 empty] | 74.3423 | 38.7687 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
111 | [12 empty] | 72.5289 | 38.7687 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
112 | [12 empty] | 72.5289 | 39.6754 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
113 | [12 empty] | 74.3423 | 39.6754 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
114 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
115 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
116 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
117 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
118 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
119 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
120 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
121 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
122 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
123 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
124 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
125 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
126 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
127 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
128 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
129 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
130 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
131 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
132 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
133 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
134 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
135 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
136 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
137 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
138 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
139 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
140 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821 | [56 empty] | 69.6324 | 14.014 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |  |  |  |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000
141 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
142 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
143 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
144 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
145 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
146 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
147 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
148 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
149 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
150 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
151 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
152 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
153 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
154 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
155 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
156 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
157 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
158 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
159 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
160 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
161 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
162 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
163 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
164 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
165 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
166 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
167 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
168 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
169 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
170 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
171 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
172 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
173 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
174 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
175 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
176 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
177 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
178 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
179 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
180 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
181 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
182 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
183 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
184 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
185 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
186 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
187 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
188 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
189 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
190 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
191 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
192 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
193 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
194 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
195 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
196 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
197 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
198 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
199 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
200 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
201 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
202 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
203 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
204 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
205 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
206 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
207 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
208 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
209 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
210 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
211 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
212 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
213 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
214 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
215 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
216 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
217 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
218 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
219 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
220 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
221 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
222 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
223 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
224 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
225 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
226 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
227 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
228 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
229 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
230 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
231 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
232 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
233 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
234 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
235 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
236 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
237 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
238 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
239 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
240 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
241 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
242 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
243 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
244 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
245 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
246 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
247 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
248 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
249 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
250 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
251 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
252 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
253 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
254 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
255 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
256 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
257 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
258 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
259 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
260 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
261 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
262 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
263 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
264 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
265 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
266 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
267 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
268 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
269 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
270 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
271 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
272 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
273 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
274 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
275 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
276 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
277 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
278 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
279 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
280 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000 |  |  | 72.024 | 40.5821
281 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
282 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
283 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
284 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
285 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
286 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
287 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
288 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
289 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
290 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
291 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
292 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
293 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
294 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
295 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
296 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
297 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
298 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
299 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
300 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
301 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
302 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
303 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
304 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
305 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
306 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
307 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
308 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
309 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
310 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821 | -1000 | -1000
311 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
312 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
313 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
314 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
315 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
316 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
317 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
318 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
319 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
320 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
321 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
322 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
323 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
324 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
325 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
326 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
327 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
328 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
329 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
330 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
331 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
332 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
333 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
334 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
335 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
336 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
337 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
338 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
339 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
340 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
341 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
342 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
343 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
344 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
345 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
346 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
347 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
348 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
349 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
350 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
351 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
352 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
353 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
354 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
355 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
356 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
357 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
358 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
359 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
360 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
361 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
362 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
363 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
364 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
365 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
366 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
367 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
368 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
369 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
370 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
371 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
372 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
373 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
374 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
375 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
376 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
377 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
378 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
379 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
380 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
381 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
382 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
383 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
384 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
385 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
386 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
387 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
388 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
389 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
390 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
391 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
392 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
393 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
394 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
395 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
396 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
397 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
398 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
399 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
400 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
401 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
402 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
403 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
404 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
405 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
406 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
407 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
408 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
409 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
410 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
411 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
412 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
413 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
414 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
415 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
416 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
417 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
418 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
419 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
420 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
421 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
422 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
423 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
424 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
425 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
426 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
427 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
428 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
429 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
430 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
431 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
432 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
433 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
434 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
435 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
436 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
437 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
438 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
439 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
440 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
441 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
442 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
443 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
444 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
445 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
446 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
447 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
448 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
449 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
450 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
451 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
452 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
453 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
454 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
455 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
456 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
457 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
458 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
459 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
460 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
461 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
462 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
463 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
464 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
465 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
466 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
467 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
468 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
469 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
470 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
471 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
472 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
473 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
474 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
475 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
476 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
477 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
478 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
479 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
480 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
481 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
482 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
483 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
484 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
485 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
486 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
487 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
488 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
489 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
490 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
491 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
492 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
493 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
494 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
495 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
496 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
497 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
498 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
499 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
500 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
501 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
502 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
503 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
504 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
505 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
506 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
507 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
508 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
509 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
510 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
511 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
512 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
513 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
514 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
515 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
516 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
517 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
518 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
519 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
520 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
521 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
522 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
523 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
524 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
525 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
526 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
527 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
528 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
529 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
530 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
531 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
532 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
533 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
534 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
535 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
536 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
537 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
538 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
539 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
540 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
541 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
542 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
543 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
544 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
545 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
546 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
547 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
548 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
549 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
550 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
551 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
552 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
553 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
554 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
555 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
556 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
557 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
558 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
559 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
560 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
561 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
562 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
563 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
564 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
565 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
566 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
567 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
568 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
569 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
570 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
571 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
572 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
573 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
574 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
575 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
576 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
577 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
578 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
579 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
580 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
581 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
582 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
583 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
584 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
585 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
586 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
587 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
588 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
589 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
590 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
591 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
592 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
593 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
594 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
595 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
596 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
597 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
598 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
599 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
600 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
601 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
602 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
603 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
604 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
605 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
606 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
607 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
608 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
609 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
610 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
611 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
612 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
613 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
614 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
615 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
616 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
617 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
618 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
619 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
620 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
621 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
622 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
623 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
624 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
625 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
626 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
627 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
628 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
629 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
630 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
631 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
632 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
633 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
634 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
635 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
636 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
637 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
638 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
639 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
640 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
641 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
642 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
643 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
644 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
645 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
646 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
647 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
648 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
649 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
650 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
651 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
652 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
653 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
654 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
655 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
656 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
657 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
658 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
659 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
660 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
661 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
662 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
663 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
664 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
665 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
666 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
667 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
668 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
669 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
670 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
671 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
672 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
673 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
674 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
675 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
676 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
677 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
678 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
679 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
680 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
681 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
682 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
683 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
684 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
685 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
686 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
687 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
688 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
689 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
690 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
691 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
692 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
693 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
694 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
695 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
696 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
697 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
698 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
699 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
700 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
701 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
702 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
703 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
704 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
705 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
706 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
707 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
708 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
709 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
710 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
711 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
712 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
713 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
714 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
715 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
716 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
717 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
718 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
719 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
720 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
721 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
722 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
723 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
724 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
725 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
726 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
727 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
728 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
729 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
730 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
731 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
732 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
733 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
734 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
735 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
736 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
737 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
738 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
739 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
740 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
741 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
742 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
743 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
744 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
745 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
746 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
747 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
748 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
749 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
750 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
751 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
752 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
753 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
754 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
755 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
756 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
757 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
758 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
759 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
760 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
761 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
762 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
763 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
764 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
765 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
766 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
767 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
768 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
769 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
770 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
771 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
772 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
773 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
774 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
775 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
776 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
777 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
778 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
779 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
780 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
781 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
782 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
783 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
784 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
785 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
786 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
787 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
788 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
789 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
790 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
791 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
792 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
793 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
794 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
795 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
796 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
797 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
798 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
799 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
800 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
801 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
802 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
803 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
804 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
805 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
806 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
807 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
808 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
809 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
810 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
811 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
812 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
813 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
814 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
815 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
816 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
817 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
818 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
819 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
820 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
821 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
822 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
823 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
824 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
825 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
826 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
827 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
828 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
829 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
830 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
831 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
832 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
833 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
834 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
835 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
836 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
837 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
838 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
839 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
840 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
841 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
842 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
843 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
844 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
845 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
846 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
847 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
848 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
849 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
850 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
851 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
852 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
853 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
854 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
855 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
856 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
857 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
858 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
859 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
860 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
861 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
862 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
863 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
864 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
865 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
866 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
867 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
868 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
869 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
870 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
871 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
872 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
873 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
874 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
875 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
876 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
877 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
878 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
879 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
880 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
881 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
882 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
883 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
884 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
885 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
886 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
887 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
888 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
889 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
890 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
891 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
892 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
893 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
894 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
895 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
896 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
897 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
898 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
899 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
900 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
901 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
902 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
903 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
904 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
905 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
906 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
907 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
908 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
909 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
910 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
911 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
912 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
913 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
914 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
915 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
916 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
917 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
918 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
919 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
920 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
921 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
922 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
923 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
924 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
925 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
926 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
927 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
928 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
929 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
930 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
931 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
932 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
933 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
934 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
935 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
936 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
937 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
938 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
939 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
940 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
941 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
942 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
943 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
944 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
945 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
946 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
947 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
948 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
949 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
950 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
951 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
952 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
953 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
954 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
955 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
956 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
957 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
958 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
959 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
960 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
961 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
962 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
963 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
964 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
965 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
966 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
967 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
968 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
969 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
970 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
971 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
972 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
973 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
974 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
975 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
976 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
977 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
978 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
979 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
980 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
981 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
982 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
983 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
984 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
985 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
986 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
987 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
988 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
989 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
990 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
991 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
992 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
993 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
994 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
995 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
996 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
997 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
998 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
999 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1000 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1001 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1002 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1003 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1004 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1005 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1006 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1007 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1008 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1009 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1010 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1011 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1012 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1013 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1014 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1015 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1016 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1017 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1018 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1019 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1020 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1021 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1022 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1023 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1024 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1025 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1026 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1027 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1028 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1029 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1030 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1031 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1032 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1033 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1034 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1035 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1036 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1037 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1038 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1039 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1040 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1041 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1042 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1043 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1044 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1045 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1046 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1047 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1048 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1049 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1050 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1051 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1052 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1053 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1054 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1055 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1056 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1057 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1058 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1059 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1060 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1061 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1062 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1063 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1064 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1065 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1066 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1067 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1068 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1069 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1070 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1071 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1072 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1073 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1074 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1075 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1076 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1077 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1078 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1079 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1080 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1081 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1082 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1083 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1084 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1085 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1086 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1087 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1088 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1089 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1090 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1091 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1092 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1093 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1094 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1095 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1096 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1097 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1098 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1099 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1100 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1101 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1102 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1103 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1104 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1105 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1106 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1107 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1108 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1109 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1110 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1111 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1112 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1113 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1114 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1115 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1116 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1117 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1118 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1119 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1120 | [12 empty] | 74.3423 | 40.5821
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
TEXTOS DE LEYENDAS Y COTAS
Castillos 15×15 (2)
Varillas: 4 No. 3
Estribos No. 2 @ 20 (@ 7.5 en los extremos)
Sin refuerzo horizontal
Dala 15×20: 4 No. 3, E No. 2 @ 20
Dala o losa de desplante
Viga de apoyo NP-29 20×40
Sin vanos
Muro CAD_PA_21 · t = 15 cm
Mampostería
Dala
Dala o losa de desplante
Viga de apoyo
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
L = 4.03 m
H = 2.75 m
h_d = 20
—
—
—
—
Castillos
Sección crítica: ΣL = 4.03 m
Tramos de muro
T1: 4.03 m · V_mR 5.3 t
—
—
—
—
Castillos
—
—
—
—
—
—
—
—
—
L = 4.03 m
t = 15 cm
Castillo 15×15: 4 No. 3, E No. 2 @ 20 (@ 7.5 en H₀)
h_c = 15
b_c = 15
Muro t = 15 cm
Dala 15×20: 4 No. 3, E No. 2 @ 20
b_d = 15
h_d = 20
Recubrimiento 2 cm
PARÁMETROS DEL DIBUJO (cm, enlazados a DETALLE, MUROS y DATOS)
¿Hay muro válido? | — | 1
Muro | — | CAD_PA_21
Estado | — | NO CUMPLE: cortante
L — longitud | cm | 402.7
H — altura libre | cm | 275
t — espesor | cm | 15
Vanos | — | 0
Vano 1: x / ancho / antepecho / alto | cm | 0
… | cm | 0
… | cm | 0
… | cm | 0
…tipo | —
Vano 2: x / ancho / antepecho / alto | cm | 0
… | cm | 0
… | cm | 0
… | cm | 0
…tipo | —
Vano 3: x / ancho / antepecho / alto | cm | 0
… | cm | 0
… | cm | 0
… | cm | 0
…tipo | —
Vano 4: x / ancho / antepecho / alto | cm | 0
… | cm | 0
… | cm | 0
… | cm | 0
…tipo | —
Tramo 1: inicio / largo / ¿cuenta? / castillos | cm | 0
… | cm | 402.7
… | — | 1
… | pzas | 2
Tramo 2: inicio / largo / ¿cuenta? / castillos | cm | 402.7
… | cm | 0
… | — | 0
… | pzas | 0
Tramo 3: inicio / largo / ¿cuenta? / castillos | cm | 402.7
… | cm | 0
… | — | 0
… | pzas | 0
Tramo 4: inicio / largo / ¿cuenta? / castillos | cm | 402.7
… | cm | 0
… | — | 0
… | pzas | 0
Tramo 5: inicio / largo / ¿cuenta? / castillos | cm | 402.7
… | cm | 0
… | — | 0
… | pzas | 0
Separación máx. de castillos | cm | 400
Castillos acumulados por tramo | pzas | 2
… | pzas | 2
… | pzas | 2
… | pzas | 2
… | pzas | 2
Castillos que se dibujan | pzas | 2
h_c / b_c / h_d / b_d | cm | 15
… | cm | 15
… | cm | 20
… | cm | 15
Recubrimiento / d_b castillo / d_b estribo / d_b dala | cm | 2
… | cm | 0.953
… | cm | 0.635
… | cm | 0.953
d_b del castillo extremo | cm | 0.953
s / s₀ / H₀ / s de dala | cm | 20
… | cm | 7.5
… | cm | 45.8333
… | cm | 20
Estribos: en cada extremo / en medio / total | pzas | 6
… | pzas | 9
… | pzas | 21
Nivel de las varillas de la dala (inferior / superior) | cm | 278.1115
… | cm | 291.8885
¿Desplanta sobre viga? | — | 1
Viga: b / h / L_v / c | cm | 20
… | cm | 40
… | cm | 302.5
… | cm | 50.1
Viga: inicio / fin (centrada en L/2 + c) | cm | 100.2
… | cm | 402.7
Elemento de abajo: peralte | cm | 40
Varillas de la dala de desplante (inferior / superior) | cm | -16.8885
… | cm | -3.1115
Varilla inferior de la viga de apoyo | cm | -36.8885
¿Refuerzo horizontal? | — | 0
Separación de las líneas de refuerzo horizontal que se dibujan | cm | 5
Líneas por tramo | pzas | 30
Estribos de dala que se dibujan / separación | pzas | 20
… | cm | 19.1762
Alto del alzado (elemento de abajo + muro + dala) | cm | 335
Exageración vertical de los alzados | × | 1
Alzado a: escala | u/cm | 0.1209
Alzado a: origen s / z | u | 25.6577
… | u | 7.3358
Alzado b: escala | u/cm | 0.092537
Alzado b: origen s / z | u | 32.3676
… | u | 13.7015
Alzado: paso del achurado | cm | 17.2903
Planta: escala / exageración del espesor | u/cm | 0.22846
… | × | 1.3132
Planta: origen s / y | u | 6
… | u | 9.5
Secciones: escala | u/cm | 0.90323
Secciones: x del castillo / x de la dala / y base | u | 8
… | u | 62.1935
… | u | 12